Índice

1.	OBJETO DEL PROYECTO	2

2.	NORMAS Y REFERENCIAS	2

2.1. DISPOSICIONES LEGALES	2

2.1.1. Normativa general	2

2.1.2. Normativa Específica	2

2.2. Normas aplicadas	3

3.	DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN	3

4.	Clasificación de la edificación según su uso	3

5.	Propagación interior	3

5.1. Compartimentación en sectores de incendio	3

5.2. Vestíbulos de independencia	4

5.3. Locales y zonas de riesgo especial	4

5.4. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compaRTIMENTACIÓN de incendios	4

6.	Propagación exterior	5

6.1. MediaNERAS y fachadas	5

6.2. Cubiertas	5

7.	Evacuación	6

7.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación	6

7.2. Ocupación	6

7.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación	6

7.4. Dimensionado de los medios de evacuación	7

7.5. Características de las escaleras	7

7.6. Puertas situadas en recorridos de evacuACIÓN	8

7.7. Criterio de asignación de ocupantes	9

7.8. Señalización de los medios de evacuación	10

8.	control del humo de incendio	10

9.	Instalaciones de protección contra incendios	11

9.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios	11

9.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios	15

# OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es el de describir las obras a realizar, las características y especificaciones del material a utilizar, de acuerdo al correspondiente cálculo, y las normas a seguir en la ejecución de las instalaciones, haciendo un estudio detallado de las necesidades a cubrir. Además, servirá de base para todas las gestiones a realizar en cualquier Organismo, para la obtención de los oportunos permisos y licencias de obras, para la ejecución de las mismas y para la posterior puesta en marcha de las instalaciones proyectadas.

# NORMAS Y REFERENCIAS

## 2.1. DISPOSICIONES LEGALES

### 2.1.1. Normativa general

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre y Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre.

### 2.1.2. Normativa Específica

- Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones.

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

- Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.

- Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado

## 2.2. Normas aplicadas

En el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se recogen las Normas UNE que afectan a la presente instalación.

# DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

La actividad se pretende realizar en una de las naves industriales, que se encuentra formando parte del conjunto edificatorio industrial de 5 naves.

El establecimiento dispone de las siguientes superficies por niveles:

- Nivel 0: 453,61 m².

- Nivel 1: 288,67 m².

- Nivel 2: 384,10 m².

Los accesos a la nave en particular se encuentran en el nivel 0; y en nivel 2 hacia la zonas comunes de la edificación por medio de un corredor y una escalera que comunica con la entrada de servicio del módulo posterior.

# Clasificación de la edificación según su uso

Atendiendo a lo establecido en la Sección SI-1 del Documento Básico SI “SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS” del Código Técnico de la Edificación (CTE), la actividad se clasificará como USO ADMINISTRATIVO.

# Propagación interior

## 5.1. Compartimentación en sectores de incendio

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las  condiciones que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se  compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas.

La actividad del presente proyecto, ocupa una de las naves de la edificación industrial, la cual se encuentra perfectamente sectorizada con el resto de naves y sus zonas comunes.

La actividad se desarrolla en un único sector, con una superficie inferior a 2.500 m².

La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio definidos anteriormente son los establecidos en la tabla 1.2 del DB-SI-1.

## 5.2. Vestíbulos de independencia

El local NO ofrece vestíbulos de independencia.

## 5.3. Locales y zonas de riesgo especial

El local NO ofrece estancia de riesgo especial.

## 5.4. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compaRTIMENTACIÓN de incendios

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:

- Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.

- Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.

- Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. del SI1, que se incluye aplicada a las zonas del presente proyecto:

| Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos |
| --- |
| Situación del elemento | Revestimientos |
|  | De techos y paredes | De suelos |
| Zonas ocupables | C-s2,d0 | EFL |
| Pasillos y escaleras protegidos | B-S1,d0 | CFL-s1 |
| Recintos de riesgo especial | B-S1,d0 | CFL-s1 |
| Espacios ocultos no estancos | B-s3,d0 | BFL-s2 |

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

# Propagación exterior

## 6.1. MediaNERAS y fachadas

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60.

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas.

No se modifica la fachada, siendo la indicada en el proyecto de arquitectura de la edificación industrial del conjunto de naves, en las cuales se respeta:

Propagación horizontal. Fachadas con ángulos a 180º con separación respecto a otros huecos mayor a 0,50 metros

- Propagación vertical. Encuentros entre forjado y fachada sin saliente con separación mayor a 1,0 metro.

## 6.2. Cubiertas

No se modifica la fachada, siendo la indicada en el proyecto de arquitectura de la edificación industrial del conjunto de naves.

# Evacuación

## 7.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación

La actividad ofrece dos salidas de evacuación:

- Nivel 0: Salida directa a espacio exterior seguro a zona de retranqueo con acceso directo a la Vía Interior de la Dársena Pesquera.

- Nivel 2: Salida de planta a pasillo de evacuación de la edificación industrial con salidas a espacio exterior seguro por escaleras descendentes.

## 7.2. Ocupación

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio.

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3).

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3).

En la siguiente tabla se muestra la ocupación por niveles, siendo la ocupación detallada la indicada en el anexo de cálculo:

Nivel 0: 41 Personas

Nivel 1: 22 Personas

Nivel 2: 61 Personas

Siendo una ocupación total de 122 personas.

## 7.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3).

En la siguiente tabla se resume las características de cada una de las salidas, y de los recorridos de evacuación máximos hasta cada una de ellas.

| Código | Tipo De Salida | Nivel | Longitud | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-1 | Salida de Edificio | 0 | 49 | Hacia espacio exterior seguro en zona de retranqueo y salida directa a la vía pública. El nivel 1 evacuará a través de la escalera no protegida por el nivel 0 |
| EV-2 | Salida de Planta | 2 | 24 | Hacia pasillo de evacuación de la edificación industrial del conjunto de naves, con dos salidas a espacio exterior seguro por escaleras de evacuación descendentes. |

## 7.4. Dimensionado de los medios de evacuación

Los criterios que se han seguido para la asignación de los ocupantes están establecidos en el punto 4.1.1 del BD SI 3, y son los siguientes:

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A.

Mediante la aplicación de estos criterios, y las fórmulas de dimensionado establecidas en la tabla 4.1 del DB SI 3, se han dimensionado los distintos medios de evacuación.

## 7.5. Características de las escaleras

Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3).

Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3), sobre el dimensionado de los medios de evacuación del edificio.

| Escalera | Tipo de evacuación | Altura de evacuación | Protección | Tipo de ventilación | Ancho y capacidad de la escalera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTE | Proyecto |  | Ancho | Capacidad |
| E1 | Descendente | 2,88 | NP | NP | No aplicable | 1,20 | 192 |

## 7.6. Puertas situadas en recorridos de evacuACIÓN

- Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.

- Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2008.

- Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

  - prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien.

  - prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

- Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se ha tenido en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta de la Sección 3 del DB-SI.

Las características de las puertas situadas en recorridos de evacuación se resumen en la tabla siguiente:

| Puerta | P | Sentido de Evacuación | Resistencia al Fuego | Accesorios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (personas |  |  | A | B | C | D | E |
| P1 | 180 | Sentido de Evacuación | No Exigible | SI | NO | NO | NO | NO |
| P2 | 200 | Sentido Contrario Evacuación | RF-60 | SI | NO | SI | NO | SI |

## 7.7. Criterio de asignación de ocupantes

Sin considerar bloqueo de salida, las asignaciones son las siguientes:

| Salida | Ocupación asignada | Capacidad | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-1 | 61 | 180 | Cumple |
| EV-2 | 61 | 180 | Cumple |

De todas las hipótesis de salida bloqueada, la más desfavorable es el bloqueo de la salida EV-2.2 . Por lo tanto, se distribuye la ocupación asignada entre el resto de las salidas disponibles.

| Salida | Ocupación asignada | Capacidad | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-1 | SALIDA BLOQUEADA |
| EV-3 | 122 | 180 | Cumple |

## 7.8. Señalización de los medios de evacuación

- Se han utilizado las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación se colocará la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la Sección SI 3.

- El tamaño de las señales será:

    - 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;

    - 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;

    - 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

# control del humo de incendio

Tal y como indica el punto 8 de la sección SI-3, NO ES PRECEPTIVO instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, al no concurrir ninguno de los siguientes supuestos:

Aparcamientos que no tienen la consideración de aparcamiento abierto.

Establecimiento de uso comercial cuya ocupación excede de 1.000 personas.

Atrios cuya ocupación total excede de 500 personas.

# Instalaciones de protección contra incendios

## 9.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación.

En las zonas del edificio cuyo uso previsto es diferente y subsidiario del principal  y que, conforme a la tabla 1.1 (DB SI 1 Propagación interior), constituyen un sector o zona de incendio diferente, se ha dispuesto la correspondiente dotación de instalaciones que se especifica para el uso previsto de dicha zona.

Se dispondrán de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en los siguientes apartados, según lo establecido en la tabla 1.1 de la Sección SI 4.

| Instalaciones de Protección Contra Incendios | Aplicación |
| --- | --- |
| Sistema automático de detección de incendios | No aplicable |
| Sistema manual de alarma de incendios | Aplicable |
| Sistema de comunicación de alarma | Aplicable |
| Sistema de abastecimiento de agua contra incendios | No aplicable |
| Sistema de hidrantes exteriores | No aplicable |
| Extintores de incendio | Aplicable |
| Sistema de bocas de incendio equipadas | No aplicable |
| Sistema de columna seca | No aplicable |
| Sistema de extinción automática por rociadores | No aplicable |
| Sistema de extinción automática por agua pulverizada | No aplicable |
| Sistema de extinción automática por espuma física | No aplicable |
| Sistema de extinción automático por polvo | No aplicable |
| Sistema de extinción automático por agentes gaseosos | No aplicable |
| Sistema de detección de monóxido de carbono | No aplicable |
| Sistemas de evacuación por voz | No aplicable |
| Sistema de control de humos | No aplicable |
| Sistema de alumbrado de emergencia | Aplicable |

#### Sistema automático de Detección de incendios

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistema manual de alarma de incendios

Su instalación se prescribe, para Docente, a partir de 1.000 m² construidos; según lo establecido por el DB-SI-4 en la tabla 1.1.

Se colocarán en lugares estratégicos, en las rutas de salida de emergencia y de tal forma que ninguna persona necesite desplazarse más de 25 m para alcanzar un pulsador de alarma. Se fijarán a una altura entre 1,2 y 1,5m. También se situarán junto a cada puerta de salida y en las proximidades de las zonas de riesgos especiales. La situación de los pulsadores estará perfectamente señalizada con carteles fotoluminiscentes.

Los pulsadores de alarma, estarán provistos de un dispositivo de protección que impida su disparo involuntario.

Para la distribución de pulsadores se tendrán en cuenta las siguientes reglas dadas por UNE-23007-14.

#### Sistema de comunicación de alarma

Su instalación se prescribe, para Docente, a partir de 1.000 m² construidos; según lo establecido por el DB-SI-4 en la tabla 1.1. El sistema transmitirá señales visuales además de acústicas.

Se ha previsto la colocación de sirenas de comunicación de alarma junto con los pulsadores de alarma manuales, así como en los cuartos dotados de sistema de extinción automática.

Las sirenas serán bitonales, permitiendo la transmisión de alarmas locales y de alarma general, y dispondrán de señal luminosa.

Los niveles de las sirenas deberán ser regulables para evitar excesos en algunas zonas.

Se distribuyen estos elementos de forma que garanticemos los niveles sonoros mínimos expresados en la norma UNE 23007-14: El nivel sonoro de la alarma debe de ser como mínimo de 65 dB(A), o bien de 5 dB(A) por encima de cualquier sonido que previsiblemente pueda durar más de 30s. Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo deberá ser de 75 dB(A). Este nivel mínimo debe garantizarse en todos los puntos del recinto. El nivel sonoro no deberá superar los 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m. del dispositivo.

El número de aparatos instalados se determina de acuerdo con lo siguiente:

El nº de campanas/sirenas deberá ser, el suficiente para obtener el nivel sonoro expresado anteriormente.

El nº mínimo de avisadores será de dos en un edificio y uno por cada sector de incendios.

El tono empleado por las sirenas para los avisos de incendio debe ser exclusivo a tal fin.

#### Sistema de alimentación y baterías

Las normas UNE obligan a que el sistema esté dotado de doble alimentación, esto normalmente se ha resuelto alimentando directamente a la central de la red general eléctrica del edificio y utilizando como reserva un grupo de baterías conectado a un cargador de la central, estas entraran en funcionamiento si la principal falla.

Duración: según UNE la capacidad de la alimentación de emergencia en caso de fallo cumplirá las exigencias de la tabla 4

Para el cálculo de la capacidad empleamos la fórmula:

donde:

t1 y t2 son los tiempos de funcionamiento en reposo y alarma respectivamente.

A1 y A2 son los consumos del sistema en amperios en reposo y alarma.

Se deberá considerar un 25% más por envejecimiento de las baterías luego la capacidad total será de: 1,25 x Cmin.

Para el cálculo de A1, sumamos los consumos de todos los elementos integrantes del sistema de detección, y para determinar A2, calculamos los consumos en alarma de todos los elementos que intervienen simultáneamente.

#### Sistema de abastecimiento de agua contra incendios

No es de aplicación al presente proyecto, aunque la edificación industrial ofrece un sistema de abastecimiento de agua.

#### Sistema de hidrantes exteriores

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Extintores de incendio

Se instalarán extintores de eficacia 21A – 113B a razón de 1 cada 15 m de recorrido en planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. Asimismo, se instalarán en las zonas de riesgo especial.

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al " Reglamento de aparatos a presión" y a su Instrucción técnica complementaria MIE-AP5.

Los extintores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, con independencia de lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE 23.110.

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo.

La cantidad y tipo de extintores se encuentra definida en los respectivos planos.

#### Sistema de bocas de incendio equipadas

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistema de columna seca

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistema de extinción por rociadores automáticos

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistema de extinción por agua pulverizada

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistema de extinción por espuma física

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistema de extinción por polvo

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistema de extinción por agentes gaseosos

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistema de detección de monóxido de carbono

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistemas de evacuación por voz

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistema de control de humos. de presurización de escalera

No es de aplicación al presente proyecto.

#### Sistema de Alumbrado de Emergencia

El alumbrado de emergencia debe cumplir las funciones de alumbrado de circulación y alumbrado de reconocimiento de obstáculos, por lo que se proyecta una distribución adecuada para permitir la evacuación fácil y segura de todas las personas que se encuentren en el establecimiento.

Se instalarán luminarias de emergencia que cumplan las normas que más abajo se indican.

En su ubicación se ha procurado que éstos estén colocados lo más cerca posible a los elementos necesarios para la extinción de incendios.

Las luminarias a instalar deberán cumplir las siguientes normas:

UNE 20447-2-22 (EN 60-598-2-22). Luminarias para alumbrado de emergencia

UNE 20062. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia

UNE 20392. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia

El alumbrado de emergencia proyectado está basado en una potencia mínima de 0,5 w/m² de superficie del local y un rendimiento lumínico de 10 lúmenes/vatio que equivale a una dotación de 5 lúmenes/m². Este alumbrado será instalado en una altura comprendida entre los 2,00 y 2,50 m.

Se dotará a la instalación de aparatos autónomos automáticos, y además equipos de emergencia que se incorporarán en el alumbrado fluorescente ordinario.

Con esto se consigue dotar de una iluminancia de 1 lux a la todas las superficies que sean recorridos de evacuación.

Asimismo, se instalarán en todas las vías verticales de evacuación, incluso en las mesetas de las escaleras, lugares de uso común y de servicio, locales de riesgo especial, etc.

También se instalarán las luminarias necesarias para dotar a los extintores de un mínimo de 5 lux en su lugar de colocación.

## 9.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

En Santa Cruz de Tenerife a 13 de agosto de 2015

Pablo Díaz Cruz,

Ingeniero Industrial

Nº colegiado: 380 COIITF

# Footnotes

Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.

Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican son recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice “L”. Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo.

Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.

Longitud desde cualquier punto ocupable del recinto hasta la salida de planta o de edifcio, medida en metros

El local dispone de un sistema de extinción automática, permitiendo aumentar las distancias de evacuación un 25%

Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta del edificio, según el Anejo DB SI A Terminología.

La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad de vestíbulo de independencia cuando son especialmente protegidas, se detalla en el apartado de compartimentación en sectores de incendio, correspondiente al cumplimiento de la exigencia básica SI 1 Propagación interior.

La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de evacuación de la escalera y de las zonas comunicadas, según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente:

- NP: Escalera no protegida

- NP-C: Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados

- P: Escalera protegida

- EP: Escalera especialmente protegida

Para escaleras protegidas u especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá de protección frente al humo de acuerdo a alguna de las opciones recogidas en su definición en el Anexo DB SI A Terminología:

- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie de al menos 1 m² por planta para escaleras o de 0,2 L m² para pasillos (siendo “L” la longitud del pasillo exterior en metros)

- Mediante sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005.

El ancho mínimo y la capacidad de evacuación de la escalera, calculados según criterios de asignación del punto 4.1 (DB SI 3), y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3)

Dispositivo de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trata de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizadas con la puerta considerada.

Dispositivo de tipo barra horizontal de empuje o deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2003 VC1, cuando se trata de la evacuación de zonas ocupadas por personas que NO están familiarizada con la puerta considerada.

Sistema de cierre automático conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.

Dispositivo de coordinación para puertas de dos hojas, conforme a la norma UNE-EN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.

Retenedor electromagnético, conforme a la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”