INDICE

1.- PARÁMETROS GENERALES	2

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS	3

2.1. REFRIGERACIÓN	3

2.2. Calefacción	12

3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS	18

# 1.- PARÁMETROS GENERALES

Término municipal: Santa Cruz de Tenerife

Latitud (grados): 28.46 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 5 m

Percentil para verano: 5.0 %

Temperatura seca verano: 31.50 °C

Temperatura húmeda verano: 22.30 °C

Oscilación media diaria: 9.5 °C

Oscilación media anual: 17.3 °C

Percentil para invierno: 97.5 %

Temperatura seca en invierno: 14.00 °C

Humedad relativa en invierno: 80 %

Velocidad del viento: 6.7 m/s

Temperatura del terreno: 15.00 °C

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

# 2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

2.1. REFRIGERACIÓN

| Conjunto: 2 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 2. Fabricación Dígital | Planta baja | 115.06 | 672.10 | 816.26 | 810.77 | 954.93 | 114.65 | 223.93 | 401.93 | 59.18 | 1034.71 | 1356.86 |
| Total | 114.6 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1356.9 |

| Conjunto: Planta baja - FABRICACIÓN DIGITAL |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 2. Taller Fabricación digital | Planta baja | 170.53 | 1609.75 | 1753.91 | 1833.69 | 1977.84 | 213.54 | 417.10 | 748.64 | 63.85 | 2250.79 | 2726.48 |
| Total | 213.5 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 2726.5 |

| Conjunto: Planta baja - OFICINA 1 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 1 | Planta baja | 433.08 | 1232.46 | 1472.72 | 1715.51 | 1955.77 | 215.68 | 421.27 | 756.13 | 62.87 | 2136.78 | 2711.90 |
| Total | 215.7 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 2711.9 |

| Conjunto: Planta baja - OFICINA 3 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 3 | Planta baja | 226.90 | 590.26 | 734.41 | 841.67 | 985.82 | 96.72 | 188.91 | 339.06 | 68.49 | 1030.58 | 1324.89 |
| Total | 96.7 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1324.9 |

| Conjunto: Planta baja - OFICINA 4 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 4 | Planta baja | 344.05 | 721.31 | 865.47 | 1097.32 | 1241.47 | 125.43 | 244.99 | 439.72 | 67.02 | 1342.31 | 1681.20 |
| Total | 125.4 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1681.2 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA 5 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 5 | Planta 1 | 257.67 | 588.71 | 732.87 | 871.77 | 1015.93 | 96.38 | 188.25 | 337.88 | 70.23 | 1060.02 | 1353.81 |
| Total | 96.4 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1353.8 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA 6 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 6 | Planta 1 | 208.17 | 626.77 | 770.92 | 859.99 | 1004.14 | 104.71 | 204.53 | 367.11 | 65.48 | 1064.52 | 1371.25 |
| Total | 104.7 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1371.2 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA 7 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 7 | Planta 1 | 212.89 | 653.07 | 797.22 | 891.93 | 1036.09 | 110.48 | 215.79 | 387.31 | 64.42 | 1107.72 | 1423.40 |
| Total | 110.5 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1423.4 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA 8 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 8 | Planta 1 | 217.72 | 684.72 | 828.88 | 929.52 | 1073.67 | 117.41 | 229.33 | 411.62 | 63.25 | 1158.85 | 1485.29 |
| Total | 117.4 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1485.3 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA 9 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 9 | Planta 1 | 209.62 | 611.63 | 755.78 | 845.88 | 990.04 | 101.40 | 198.05 | 355.48 | 66.35 | 1043.94 | 1345.52 |
| Total | 101.4 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1345.5 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA10 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 10 | Planta 1 | 231.25 | 595.90 | 740.05 | 851.96 | 996.12 | 97.95 | 191.32 | 343.40 | 68.38 | 1043.29 | 1339.52 |
| Total | 98.0 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1339.5 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA11 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 11 | Planta 1 | 346.22 | 721.31 | 865.47 | 1099.56 | 1243.71 | 125.43 | 244.99 | 439.72 | 67.11 | 1344.55 | 1683.44 |
| Total | 125.4 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1683.4 |

| Conjunto: Planta 2 - AULA |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Sala Multiusos 1 | Planta 2 | 380.47 | 1495.67 | 1911.51 | 1932.43 | 2348.26 | 655.81 | 1280.94 | 2299.12 | 159.45 | 3213.37 | 4647.37 |
| Total | 655.8 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 4647.4 |

| Conjunto: Planta 2 - OFICINA12 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 12 | Planta 2 | 317.88 | 854.33 | 1046.54 | 1207.37 | 1399.58 | 142.14 | 263.04 | 454.89 | 65.24 | 1470.41 | 1854.47 |
| Total | 142.1 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1854.5 |

| Conjunto: Planta 2 - OFICINA13 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 13 | Planta 2 | 298.22 | 768.03 | 912.18 | 1098.23 | 1242.39 | 134.28 | 248.50 | 429.74 | 62.26 | 1346.73 | 1672.13 |
| Total | 134.3 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1672.1 |

| Conjunto: Planta 2 - OFICINA14 |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Despacho 14 | Planta 2 | 374.47 | 939.28 | 1131.49 | 1353.16 | 1545.37 | 160.61 | 297.23 | 514.01 | 64.11 | 1650.39 | 2059.38 |
| Total | 160.6 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 2059.4 |

| Conjunto: Planta 2 - SALA REUNIONES |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Sala Multiusos 2 | Planta 2 | 419.78 | 1506.99 | 1922.82 | 1984.57 | 2400.40 | 665.22 | 1299.33 | 2332.12 | 160.07 | 3283.90 | 4732.52 |
| Total | 665.2 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 4732.5 |

| Conjunto: Planta 2 - VENDING |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural(kcal/h) | Sensible interior(kcal/h) | Total interior(kcal/h) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) | Caudal(m³/h) | Sensible(kcal/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Sensible(kcal/h) | Total(kcal/h) |
| Sala de Reuniones-Office | Planta 2 | 542.69 | 2279.45 | 2917.06 | 2906.80 | 3544.41 | 993.99 | 1941.49 | 3484.72 | 159.11 | 4848.30 | 7029.12 |
| Total | 994.0 |  |  |  |  |  |
| Carga total simultánea | 7029.1 |

2.2. Calefacción

| Conjunto: 2 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 2. Fabricación Dígital | Planta baja | 244.17 | 114.65 | 227.18 | 20.56 | 471.34 |
| Total | 114.6 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 471.3 |

| Conjunto: Planta baja - FABRICACIÓN DIGITAL |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 2. Taller Fabricación dígital | Planta baja | 404.52 | 213.54 | 423.14 | 19.38 | 827.66 |
| Total | 213.5 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 827.7 |

| Conjunto: Planta baja - OFICINA 1 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 1 | Planta baja | 668.87 | 215.68 | 427.38 | 25.41 | 1096.25 |
| Total | 215.7 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1096.2 |

| Conjunto: Planta baja - OFICINA 3 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 3 | Planta baja | 337.91 | 96.72 | 191.65 | 27.38 | 529.56 |
| Total | 96.7 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 529.6 |

| Conjunto: Planta baja - OFICINA 4 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 4 | Planta baja | 486.13 | 125.43 | 248.54 | 29.29 | 734.67 |
| Total | 125.4 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 734.7 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA 5 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 5 | Planta 1 | 326.96 | 96.38 | 190.98 | 26.87 | 517.94 |
| Total | 96.4 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 517.9 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA 6 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 6 | Planta 1 | 281.24 | 104.71 | 207.50 | 23.34 | 488.74 |
| Total | 104.7 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 488.7 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA 7 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 7 | Planta 1 | 288.71 | 110.48 | 218.91 | 22.97 | 507.62 |
| Total | 110.5 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 507.6 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA 8 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 8 | Planta 1 | 296.75 | 117.41 | 232.66 | 22.54 | 529.40 |
| Total | 117.4 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 529.4 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA 9 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 9 | Planta 1 | 279.17 | 101.40 | 200.92 | 23.67 | 480.09 |
| Total | 101.4 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 480.1 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA10 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 10 | Planta 1 | 299.54 | 97.95 | 194.10 | 25.20 | 493.63 |
| Total | 98.0 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 493.6 |

| Conjunto: Planta 1 - OFICINA11 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 11 | Planta 1 | 433.01 | 125.43 | 248.54 | 27.17 | 681.55 |
| Total | 125.4 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 681.6 |

| Conjunto: Planta 2 - AULA |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Sala Multiusos 1 | Planta 2 | 448.77 | 655.81 | 1299.51 | 59.98 | 1748.27 |
| Total | 655.8 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1748.3 |

| Conjunto: Planta 2 - OFICINA12 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 12 | Planta 2 | 477.09 | 142.14 | 281.65 | 26.69 | 758.74 |
| Total | 142.1 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 758.7 |

| Conjunto: Planta 2 - OFICINA13 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 13 | Planta 2 | 441.99 | 134.28 | 266.08 | 26.37 | 708.07 |
| Total | 134.3 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 708.1 |

| Conjunto: Planta 2 - OFICINA14 |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Despacho 14 | Planta 2 | 600.92 | 160.61 | 318.25 | 28.62 | 919.17 |
| Total | 160.6 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 919.2 |

| Conjunto: Planta 2 - SALA REUNIONES |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Sala Multiusos 2 | Planta 2 | 489.61 | 665.22 | 1318.16 | 61.15 | 1807.78 |
| Total | 665.2 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 1807.8 |

| Conjunto: Planta 2 - VENDING |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible(kcal/h) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal(m³/h) | Carga total(kcal/h) | Por superficie(kcal/h·m²) | Total(kcal/h) |
| Sala de Reuniones-Office | Planta 2 | 634.41 | 993.99 | 1969.63 | 58.95 | 2604.04 |
| Total | 994.0 |  |  |  |
| Carga total simultánea | 2604.0 |

# 3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS

| Refrigeración |
| --- |
| Conjunto | Potencia por superficie(kcal/h·m²) | Potencia total(kcal/h) |
| 2 | 59.3 | 1356.9 |
| Planta baja - FABRICACIÓN DIGITAL | 63.8 | 2726.5 |
| Planta baja - OFICINA 1 | 63.0 | 2711.9 |
| Planta baja - OFICINA 3 | 68.6 | 1324.9 |
| Planta baja - OFICINA 4 | 67.0 | 1681.2 |
| Planta 1 - OFICINA 5 | 70.2 | 1353.8 |
| Planta 1 - OFICINA 6 | 65.6 | 1371.2 |
| Planta 1 - OFICINA 7 | 64.4 | 1423.4 |
| Planta 1 - OFICINA 8 | 63.2 | 1485.3 |
| Planta 1 - OFICINA 9 | 66.3 | 1345.5 |
| Planta 1 - OFICINA10 | 68.4 | 1339.5 |
| Planta 1 - OFICINA11 | 67.1 | 1683.4 |
| Planta 2 - AULA | 159.7 | 4647.4 |
| Planta 2 - OFICINA12 | 65.3 | 1854.5 |
| Planta 2 - OFICINA13 | 62.2 | 1672.1 |
| Planta 2 - OFICINA14 | 64.2 | 2059.4 |
| Planta 2 - SALA REUNIONES | 159.9 | 4732.5 |
| Planta 2 - VENDING | 159.1 | 7029.1 |

| Calefacción |
| --- |
| Conjunto | Potencia por superficie(kcal/h·m²) | Potencia total(kcal/h) |
| 2 | 20.6 | 471.3 |
| Planta baja - FABRICACIÓN DIGITAL | 19.4 | 827.7 |
| Planta baja - OFICINA 1 | 25.4 | 1096.2 |
| Planta baja - OFICINA 3 | 27.5 | 529.6 |
| Planta baja - OFICINA 4 | 29.3 | 734.7 |
| Planta 1 - OFICINA 5 | 26.9 | 517.9 |
| Planta 1 - OFICINA 6 | 23.4 | 488.7 |
| Planta 1 - OFICINA 7 | 23.0 | 507.6 |
| Planta 1 - OFICINA 8 | 22.6 | 529.4 |
| Planta 1 - OFICINA 9 | 23.7 | 480.1 |
| Planta 1 - OFICINA10 | 25.1 | 493.6 |
| Planta 1 - OFICINA11 | 27.1 | 681.6 |
| Planta 2 - AULA | 60.1 | 1748.3 |
| Planta 2 - OFICINA12 | 26.7 | 758.7 |
| Planta 2 - OFICINA13 | 26.4 | 708.1 |
| Planta 2 - OFICINA14 | 28.6 | 919.2 |
| Planta 2 - SALA REUNIONES | 61.1 | 1807.8 |
| Planta 2 - VENDING | 58.9 | 2604.0 |