1.	Lista de materiales	2

2.	Detalles unidad interior	3

2.1.	Abreviaturas	3

2.2.	Out 1 - RXYQ24T9	4

3.	Detalles unidad exterior	6

3.1.	Abreviaturas	6

3.2.	Detalles de la exterior	7

3.2.1. OUT 1 - RXYQ24T9	7

# Lista de materiales

| Modelo | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RXYQ16T | 1 | VRV IV No calefacción continua (RXYQ-T) |
| RXYQ8T9 | 1 | VRV IV No calefacción continua (RXYQ-T) |
| FXFQ20A | 3 | VRV FXFQ-A - Cassette round flow |
| FXFQ40A | 2 | VRV FXFQ-A - Cassette round flow |
| FXFQ50A | 2 | VRV FXFQ-A - Cassette round flow |
| FXNQ20A | 10 | VRV FXNQ-A - Unidad de suelo |
| FXNQ25A | 1 | VRV FXNQ-A - Unidad de suelo |
| FXNQ32A | 1 | VRV FXNQ-A - Unidad de suelo |
| FXZQ15A | 1 | VRV FXZQ-A - Cassette 60x60 |
| KHRQ22M20T | 16 | Kit de tubería refnet |
| KHRQ22M29T9 | 1 | Kit de tubería refnet |
| KHRQ22M64T | 1 | Kit de tubería refnet |
| KHRQ22M75T | 1 | Kit de tubería refnet |
| BRC1E52A | 20 | Control remoto |
| BYCQ140D7GW1 | 7 | Panel decorativo autolimpiable |
| BYFQ60CW | 1 | Nuevo panel decorativo (blanco) |
| BHFQ22P1007 | 1 | Kit de tubería de conexión de unid. exterior múltiple para dos exteriores |
| R410A | 13,9kg | Carga de refrigerante adicional |
| Tuberías 6,4 | 136,0m |  |
| Tuberías 9,5 | 55,0m |  |
| Tuberías 12,7 | 159,0m |  |
| Tuberías 15,9 | 69,0m |  |
| Tuberías 19,1 | 19,0m |  |
| Tuberías 22,2 | 8,0m |  |
| Tuberías 31,8 | 15,0m |  |
| Tuberías 34,9 | 3,0m |  |

# Detalles unidad interior

## Abreviaturas

| Nombre | Denominación de la unidad exterior |
| --- | --- |
| FCU | Nombre del elemento |
| Temp Ref. | Condiciones Interiores en refrigeración (tem.bulbo seco / HR) |
| CRef Tot Req | Capacidad refrigeración total requerida |
| Max TC | Capacidad de refrigeración total disponible |
| CRef Sens Req | Capacidad refrigeración sensible requerida |
| Max SC | Capacidad refrigeración sensible disponible |
| Tevap | Temperatura de evaporación en la batería de la unidad interior |
| Temp Calef. | Temperatura interior en calefacción |
| CCalef. Req | Capacidad calefacción requerida |
| Max HC | Capacidad de calefacción disponible |
| Caudal | Caudal suministrado |
| Sonido | Presión sonora baja y alta |
| Volt. | Alimentación (voltaje y fases) |
| MCA | Amperios mínimos del circuito |
| Fusibles | Fusibles |
| AxAlxF | AnchoxAltoxFondo |
| Peso | Peso de la unidad interior |
| PI-C 50Hz | Consumo eléctrico en refrigeración a 50 Hz |
| PI-H 50Hz | Consumo eléctrico en calefacción a 50 Hz |

## Out 1 - RXYQ24T9

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (85%) como se introdujeron

| Nombre | FCU | Temp Ref. | CRef Tot Req | Max TC | CRef Sens Req | Max SC | Tevap | Temp Calef. | CCalef. Req | Max HC | Caudal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW | l/s |
| N2. Cuarto Técnico | FXZQ15A | 24,0 / 60% | n/a | 1,7 | n/a | 1,1 | 6,0 | 21,0 | n/a | 1,8 | 142 |
| N2. Despacho 14 | FXFQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,4 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 208 |
| N2. Despacho 13 | FXFQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,4 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 208 |
| N2. Despacho 12 | FXFQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,4 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 208 |
| N2. Zona Descanso 1 | FXFQ40A | 24,0 / 60% | n/a | 4,4 | n/a | 2,8 | 6,0 | 21,0 | n/a | 4,8 | 225 |
| N2. Sala Multiusos 1 | FXFQ50A | 24,0 / 60% | n/a | 5,4 | n/a | 3,4 | 6,0 | 21,0 | n/a | 6,1 | 250 |
| N2. Sala Multiusos 2 | FXFQ50A | 24,0 / 60% | n/a | 5,4 | n/a | 3,4 | 6,0 | 21,0 | n/a | 6,1 | 250 |
| N1. Despacho 10 | FXNQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,5 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 133 |
| N1. Despacho 11 | FXNQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,5 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 133 |
| N1. Despacho 5 | FXNQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,5 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 133 |
| N1. Despacho 6 | FXNQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,5 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 133 |
| N1. Despacho 7 | FXNQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,5 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 133 |
| N1. Despacho 8 | FXNQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,5 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 133 |
| N1. Despacho 9 | FXNQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,5 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 133 |
| N0. Despacho 1 | FXNQ32A | 24,0 / 60% | n/a | 3,5 | n/a | 2,1 | 6,0 | 21,0 | n/a | 3,9 | 133 |
| N0. Despacho 2-Fab. Digital | FXNQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,5 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 133 |
| N0. Taller Fabricación Dígital | FXNQ25A | 24,0 / 60% | n/a | 2,7 | n/a | 1,7 | 6,0 | 21,0 | n/a | 3,1 | 133 |
| N2. Zona Descanso 2 | FXFQ40A | 24,0 / 60% | n/a | 4,4 | n/a | 2,8 | 6,0 | 21,0 | n/a | 4,8 | 225 |
| N0. Despacho 3 | FXNQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,5 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 133 |
| N0. Despacho 4 | FXNQ20A | 24,0 / 60% | n/a | 2,2 | n/a | 1,5 | 6,0 | 21,0 | n/a | 2,4 | 133 |
| Σ |  |  | 55,5 |  |  |  |  |  | 61,8 |  |  |

| Nombre | Sonido | Volt. | MCA | Fusibles | AxAlxF | Peso | PI-C 50Hz | PI-H 50Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dBA |  | A |  | mm | kg | kW | kW |
| N2. Cuarto Técnico | 25,5-31,5 | 230V 1ph | 0,3 | Factory Std | 575x260x575 | 16 | 0,043 | 0,036 |
| N2. Despacho 14 | 28-31 | 220V 1ph | 0,3 | Factory Std | 840x204x840 | 19 | 0,038 | 0,038 |
| N2. Despacho 13 | 28-31 | 220V 1ph | 0,3 | Factory Std | 840x204x840 | 19 | 0,038 | 0,038 |
| N2. Despacho 12 | 28-31 | 220V 1ph | 0,3 | Factory Std | 840x204x840 | 19 | 0,038 | 0,038 |
| N2. Zona Descanso 1 | 28-32 | 220V 1ph | 0,3 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,038 | 0,038 |
| N2. Sala Multiusos 1 | 28-33 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,053 | 0,053 |
| N2. Sala Multiusos 2 | 28-33 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,053 | 0,053 |
| N1. Despacho 10 | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N1. Despacho 11 | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N1. Despacho 5 | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N1. Despacho 6 | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N1. Despacho 7 | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N1. Despacho 8 | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N1. Despacho 9 | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N0. Despacho 1 | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N0. Despacho 2-Fab. Digital | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N0. Taller Fabricación Dígital | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N2. Zona Descanso 2 | 28-32 | 220V 1ph | 0,3 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,038 | 0,038 |
| N0. Despacho 3 | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| N0. Despacho 4 | 27-30 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |

# Detalles unidad exterior

## Abreviaturas

| Nombre | Denominación de la unidad exterior |
| --- | --- |
| Modelo | Nombre del elemento |
| Temp Ref. | Temperatura exterior en frío |
| CRef | Capacidad de refrigeración disponible |
| CRef Req | Capacidad de refrigeración requerida |
| EER | EER en condiciones de diseño (temperaturas de diseño, ratio de conexión real y considerando correcciones de longitud de tubería) |
|  | and at nominal conditions for standard efficiency series (nominal temperatures, 100% connection ratio and without considering pipe length corrections) |
| ESEER | European Seasonal Energy Efficiency Ratio |
| Temp Calef. | Condiciones exteriores en calefacción (Temp. bulbo seco / RH) |
| CCalef | Capacidad de calefacción disponible (integrada) |
| CCalef. Req | Capacidad calefacción requerida |
| COP | COP en condiciones de diseño (temperaturas de diseño, ratio de conexión real y considerando correcciones de longitud de tubería) |
|  | and at nominal conditions for standard efficiency series (nominal temperatures, 100% connection ratio and without considering pipe length corrections) |
| Tuberías | Máxima distancia entre unidad interior y exterior excedida |
| Precarga | Carga de refrigerante estándar de fábrica (5 m de longitud real de tubería), |
|  | excluida la carga de refrigerante adicional. |
|  | Para el cálculo de la cantidad de refrigerante adicional consultar Data Book. |
| Carga Adicional | Carga de refrigerante adicional |
| GWP | Potencial de calentamiento global |
| TCO₂ eq. | Tonelada de CO₂ equivalente |
| Volt. | Alimentación (voltaje y fases) |
| MCA | Amperios mínimos del circuito |
| MFA | Amperios máximos de fusible |
| Amp. funcionamiento | Amp. funcionamiento |
| Corriente estandard | Intensidad de arranque |
| Fusibles | Fusibles |
| AxAlxF | AnchoxAltoxFondo |
| Peso | Peso de la unidad interior |

## Detalles de la exterior

| Nombre | Modelo | Comb | Temp Ref. | CRef | CRef Req | EER | ESEER | Temp Calef. | CCalef | CCalef. Req | COP | Tuberías |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | °C | kW | kW |  |  | °C | kW | kW |  | m |
| Out 1 | RXYQ24T9 |  | 85 | 32,0 | 60,4 | 55,5 | 4,1 / 3,7 | 6,8 | 14,0 / 65% | 70,2 | 61,8 | 4,6 / 4,1 |

| Nombre | Modelo | Refrigerante |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tipo | GWP | Precarga | Carga Adicional | TCO₂ eq. |
|  |  |  |  | kg | kg | Toneladas |
| Out 1 | RXYQ24T9 | R410A | 2087,5 | 16,3 | 13,9 | 63,1 |

El sistema contiene gases fluorados de efecto invernadero.

| Nombre | Modelo | Volt. | MCA | MFA | Amp. Funciona miento | Corriente standard | Fusibles | AxAlxF | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | A | A | A |  | mm | kg |
| Out 1 | RXYQ24T9 | 400V 3Nph |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * RXYQ16T |  | 31 | 40 | 18 |  | cfr. local legislation | 1240x1685x765 | 305 |
|  | * RXYQ8T9 |  | 16,1 | 20 | 7,2 |  | cfr. local legislation | 930x1685x765 | 187 |

### 3.2.1. OUT 1 - RXYQ24T9

| Modelo | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RXYQ16T | 1 | VRV IV No calefacción continua (RXYQ-T) |
| RXYQ8T9 | 1 | VRV IV No calefacción continua (RXYQ-T) |
| FXFQ20A | 3 | VRV FXFQ-A - Cassette round flow |
| FXFQ40A | 2 | VRV FXFQ-A - Cassette round flow |
| FXFQ50A | 2 | VRV FXFQ-A - Cassette round flow |
| FXNQ20A | 10 | VRV FXNQ-A - Unidad de suelo |
| FXNQ25A | 1 | VRV FXNQ-A - Unidad de suelo |
| FXNQ32A | 1 | VRV FXNQ-A - Unidad de suelo |
| FXZQ15A | 1 | VRV FXZQ-A - Cassette 60x60 |
| KHRQ22M20T | 16 | Kit de tubería refnet |
| KHRQ22M29T9 | 1 | Kit de tubería refnet |
| KHRQ22M64T | 1 | Kit de tubería refnet |
| KHRQ22M75T | 1 | Kit de tubería refnet |
| BRC1E52A | 20 | Control remoto |
| BYCQ140D7GW1 | 7 | Panel decorativo autolimpiable |
| BYFQ60CW | 1 | Nuevo panel decorativo (blanco) |
| BHFQ22P1007 | 1 | Kit de tuberia de conexion de unid. exterior multiple para dos exteriores |
| R410A | 13,9kg | Carga de refrigerante adicional |
| Tuberías 6,4 | 136,0m |  |
| Tuberías 9,5 | 55,0m |  |
| Tuberías 12,7 | 159,0m |  |
| Tuberías 15,9 | 69,0m |  |
| Tuberías 19,1 | 19,0m |  |
| Tuberías 22,2 | 8,0m |  |
| Tuberías 31,8 | 15,0m |  |
| Tuberías 34,9 | 3,0m |  |

El diagrama de tuberías contiene uno o más de los siguientes diámetros: 25,4mm, 31,8mm, 38,1mm. Por favor, verifique si dichos diámetros son válidos en esta aplicación.

Si no está disponible, algunas extensiones de longitud de tubería pueden no estar permitidas.  No aumentar el diámetro de tubería!! En caso de duda, consulte al departamento técnico.

Carga de refrigerante estándar de fábrica (5 m de longitud real de tubería),  = 16,3kg

Carga de refrigerante adicional = 18,0m(ø15,9) × 0,18 + 136,0m(ø6,4) × 0,022 + 55,0m(ø9,5) × 0,059 + 23,0m(ø12,7) × 0,12 + A + B = 13,9kg

A 85% 52,0m = 1,7kg

B 24HP = 0

Tubería de equalización necesaria entre condensadoras, por favor consulte el manual de instalación para la especificación