## NECESIDADES VENTILACIÓN RITE
NECESIDADES DE VENTILACIÓN | [8 empty] | RITE
LOCAL/ZONA | PLANTA | SUPERF. | DENSIDAD | OCUPACIÓN | CAI | CAUDAL MIN. | CAUDAL TOTAL | CAE | CLASE DE
|  | LOCAL | OCUPACIÓN |  |  | AIRE VENTILAC. | AIRE VENTILAC. |  | FILTRACIÓN
|  | (m²) | (personas/m²) | (personas) |  | (dm³/s persona) | (m³/h)
(dm³/s pieza sanitaria)
(dm³/s m²)
DESPACHO 1 | NIVEL 0 | 43.6 | 10 | 4 | IDA 2 | 12.5 | 180 |  | G4+F7
DESPACHO 2 | NIVEL 0 | 65.1 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
DESPACHO 3 | NIVEL 0 | 19.1 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
DESPACHO 4 | NIVEL 0 | 23.7 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
ASEO MUJERES/ADAPTADO | NIVEL 0 | 8.81 | 3 | 1 | UNE | 25 | 90 |  | ---
ASEO HOMBRES | NIVEL 0 | 8.61 | 3 | 3 | UNE | 25 | 360 |  | ---
DESPACHO 5 | NIVEL 1 | 19.55 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
DESPACHO 6 | NIVEL 1 | 20.8 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
DESPACHO 7 | NIVEL 1 | 22.05 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
DESPACHO 8 | NIVEL 1 | 23.3 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
DESPACHO 9 | NIVEL 1 | 19.7 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
DESPACHO 10 | NIVEL 1 | 19.1 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
DESPACHO 11 | NIVEL 1 | 18.6 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
ASEO MUJERES | NIVEL 1 | 7.7 | 3 | 3 | UNE | 25 | 180 |  | ---
ASEO HOMBRES | NIVEL 1 | 7.6 | 3 | 3 | UNE | 25 | 360 |  | ---
DESPACHO 12 | NIVEL 2 | 26.9 | 10 | 3 | IDA 2 | 12.5 | 135 |  | G4+F7
DESPACHO 13 | NIVEL 2 | 26.5 | 10 | 3 | IDA 2 | 12.5 | 135 |  | G4+F7
DESPACHO 14 | NIVEL 2 | 30.75 | 10 | 3 | IDA 2 | 12.5 | 135 |  | G4+F7
SALA MULTIUSOS 1 | NIVEL 2 | 29.1 | 2 | 15 | IDA 2 | 12.5 | 675 |  | G4+F7
SALA MULTIUSOS 2 | NIVEL 2 | 29.55 | 2 | 15 | IDA 2 | 12.5 | 675 |  | G4+F7
OFIICE | NIVEL 2 | 13.5 | 10 | 2 | IDA 2 | 12.5 | 90 |  | G4+F7
ZONA DE DESCANSO | NIVEL 2 | 32.55 | 2 | 16 | IDA 3 | 8 | 460.8 |  | G4+F7
ASEO MUJERES | NIVEL 2 | 6.9 | 3 | 2 | UNE | 25 | 180 |  | ---
ASEOS HOMBRES | NIVEL 2 | 6 | 3 | 2 | UNE | 25 | 270 |  | ---
CUARTO INSTALACIONES | NIVEL 2 | 11.5 | NULA | NULA | IDAE | 2 | 82.8 |  | ---
IDAE: Según establece la guía técnica del IDAE, para locales de servicio se establece un caudal de aire de 2 l/s por m²

## IMPULSIÓN-RETONOR PRIMARIO
AIRE PRIMARIO - IMPULSION
Material: |  |  |  | Lana de vidrio
Velocidad inicial de cálculo: |  |  |  | 4 | m/s
TRAMO |  | CAUDAL | SECCION | DIMENSION |  | D.C.E. | Dh | VELOC. | Re | f1 | f | LONG. | Nº | Nº | f,roz | R.J. | PERD. U | PERD. | PERD. ACC | PERD. RJ. | P.T | DESARR.
IN. | FIN. | m³/h | mm² | A (mm) | B (mm) | mm | m | m/s |  |  |  | m | CODOS | RJ | Codos | mm c.d.a | mmcda/m | mm c.d.a | mm c.d.a. | mm c.d.a. | mm c.d.a. | m²
1 | 2 | 3386 | 235138.8889 | 600 | 400 | 532.8137 | 0.48 | 3.919 | 126172.7173 | 0.018059 | 0.018059 | 49 | 5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.035952 | 1.7617 | 1.1762 | 0 | 2.9379 | 107.8
2 | 3 | 2160 | 153101.0041 | 400 | 400 | 437.2661 | 0.4 | 3.75 | 100610.2589 | 0.019057 | 0.019057 | 10 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.041686 | 0.41686 | 0.17232 | 0 | 0.58918
3 | 4 | 810 | 60000 | 400 | 200 | 304.675 | 0.26667 | 2.8125 | 50305.1295 | 0.022301 | 0.022301 | 8 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0.041159 | 0.32927 | 0 | 0 | 0.32927
4 | 5 | 360 | 35555.5556 | 300 | 150 | 228.5062 | 0.2 | 2.2222 | 29810.4471 | 0.025146 | 0.025146 | 8 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0.038632 | 0.30906 | 0 | 0 | 0.30906
5 | 6 | 180 | 22500 | 200 | 150 | 188.8544 | 0.17143 | 1.6667 | 19163.8588 | 0.027789 | 0.027789 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.028017 | 0.22414 | 0 | 0 | 0.22414
6 | 7 | 90 | 15000 | 150 | 150 | 163.9748 | 0.15 | 1.1111 | 11178.9177 | 0.031451 | 0.031451 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.016106 | 0.12885 | 0 | 0 | 0.12885
3 | 9 | 450 | 44444.4444 | 250 | 200 | 244.0599 | 0.22222 | 2.5 | 37263.0589 | 0.023904 | 0.023904 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04183 | 0.33464 | 0 | 0 | 0.33464
9 | 10 | 360 | 40000 | 200 | 200 | 218.6331 | 0.2 | 2.5 | 33536.753 | 0.024542 | 0.024542 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.047718 | 0.38174 | 0 | 0 | 0.38174
10 | 11 | 270 | 30000 | 200 | 200 | 218.6331 | 0.2 | 1.875 | 25152.5647 | 0.026067 | 0.026067 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.02851 | 0.22808 | 0 | 0 | 0.22808
11 | 12 | 180 | 26666.6667 | 200 | 150 | 188.8544 | 0.17143 | 1.6667 | 19163.8588 | 0.027789 | 0.027789 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | 0.028017 | 0.22414 | 0 | 0 | 0.22414
12 | 13 | 90 | 15000 | 150 | 150 | 163.9748 | 0.15 | 1.1111 | 11178.9177 | 0.031451 | 0.031451 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0.016106 | 0.12885 | 0 | 0 | 0.12885
2 | 14 | 1350 | 100000 | 320 | 320 | 349.8129 | 0.32 | 3.6621 | 78601.7648 | 0.020241 | 0.020241 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05278 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.42224
14 | 15 | 675 | 51200 | 300 | 250 | 299.0653 | 0.27273 | 2.5 | 45731.9359 | 0.022711 | 0.022711 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.032382 | 0.25906 | 0 | 0 | 0.25906
2 | 16 | 1226 | 567.5926 | 300 | 300 | 327.9496 | 0.3 | 3.784 | 76140.8503 | 0.020444 | 0.020444 | 49 | 5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06071 | 2.9748 | 0.87726 | 0 | 3.852
2 | 16 | 1226 | 851.3889 | 300 | 300 | 327.9496 | 0.3 | 3.784 | 76140.8503 | 0.020444 | 0.020444 | 49 | 5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.06071 | 2.9748 | 0.87726 | 0 | 3.852
| perdida total conductos |  |  | 4.853 | mm c.d.a.
| perdida inserción |  |  | 10 | mm c.d.a.
| VENTILADOR |  |  | 14.853 | mm c.d.a.
|  |  |  | 3386 | m³/h
| CONDUCTOS: |  |  | 123.97 | m²
| TIPO DE CONDUCTO: |  |  | Ursa
| CALC. "B" | Dimensión B del conducto obtenida por cálculo, fijada la dimensión A
| D.C.E. | Diámetro circular equivalente, según la ecuación de Huebscher (UNE 100-230-95)
| Dh | Diámetro hidráulico para un conducto de sección rectangular, en m (UNE 100-101-84)
| VELOC. | Velocidad del aire en el conducto de dimensiones AxB
| Re | Número de Reynolds
| f1 | Factor de fricción para condcuto de acero galvanizado, según la ecuación de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
| F | Factor de fricción corregido (UNE 100-230-95)
| LONG. | Longitud del conducto, en m.
| Nº CODOS |  | Número de codos en el tramo de conducto de cálculo (Ver nota A)
| N RJ |  | Número de rejillas en el tramo de conducto considerado
| f,roz Codo |  | Factor de rozamiento en codos, según relación b/a (adimensional)
| R.J. |  | Pérdida de carga en rejillas, en mm c.d.a.
| PERD. |  | Pérdida de carga en el conducto, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
| PERD. ACC |  | Pérdida de carga en accesorios en el tramo considerado, en mm c.d.a.
| PERD. RJ |  | Pérdida total debida a rejillas en el tramo considerado, en mm c.d.a.
| P.T. |  | Pérdida de carga total en el tramo considerado, en mm c.d.a.
| DESARR. |  | M² de Chapa en conducto, considerándo un 10% perdido | [6 empty] | Nota A: En en caso de derivaciones en T, para la pérdida de carga se ha tomado como un codo asociado al tramo del conducto en cálculo

## EXTRACCCIÓN ASEO
EXTRACCION ASEOS
Material: |  |  |  | CHAPA
Velocidad inicial de cálculo: |  |  |  | 4 | m/s
TRAMO |  | CAUDAL | SECCION | DIMENSION |  | D.C.E. | Dh | VELOC. | Re | f1 | f | LONG. | Nº | Nº | f,roz | R.J. | PERD. U | PERD. | PERD. ACC | PERD. RJ. | P.T | DESARR.
IN. | FIN. | m³/h | mm² | A (mm) | B (mm) | mm | m | m/s |  |  |  | m | CODOS | RJ | Codos | mm c.d.a | mmcda/m | mm c.d.a | mm c.d.a. | mm c.d.a. | mm c.d.a. | m²
1 | 2 | 1530 | 106250 | 320 | 320 | 349.8129 | 0.32 | 4.1504 | 89082.0001 | 0.019776 | 0.019776 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.066235 | 0.1987 | 0.21108 | 3 | 3.4098 | 4.224
2 | 3 | 1530 | 102400 | 320 | 320 | 349.8129 | 0.32 | 4.1504 | 89082.0001 | 0.019776 | 0.019776 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.066235 | 0.13247 | 0 | 0 | 0.13247
3 | 4 | 990 | 66258.8235 | 274 | 274 | 299.5273 | 0.274 | 3.663 | 67318.2998 | 0.02104 | 0.02104 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.064106 | 0.19232 | 0 | 0 | 0.19232
4 | 5 | 450 | 34125.4545 | 229 | 229 | 250.3349 | 0.229 | 2.3836 | 36612.1757 | 0.023958 | 0.023958 | 7 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.036985 | 0.2589 | 0.069622 | 0 | 0.32852
5 | 6 | 270 | 31464.6 | 137 | 137 | 149.7637 | 0.137 | 3.996 | 36719.0726 | 0.024618 | 0.024618 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17853 | 0.35706 | 0 | 0 | 0.35706
6 | 7 | 180 | 12512.6667 | 114 | 114 | 124.6208 | 0.114 | 3.8473 | 29418.2044 | 0.025958 | 0.025958 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.20971 | 0.20971 | 0.18138 | 0 | 0.39109
7 | 8 | 90 | 6498 | 92 | 92 | 100.5712 | 0.092 | 2.9537 | 18226.4962 | 0.028816 | 0.028816 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.17002 | 0.17002 | 0.1069 | 1 | 1.2769
| perdida total conductos |  |  | 6.0882 | mm c.d.a.
| perdida inserción |  |  | 1 | mm c.d.a.
| VENTILADOR |  |  | 7.0882 | mm c.d.a.
|  |  |  | 1530 | m³/h
| CONDUCTOS: |  |  | 4.8576 | m²
| TIPO DE CONDUCTO: |  |  | Chapa
| CALC. "B" | Dimensión B del conducto obtenida por cálculo, fijada la dimensión A
| D.C.E. | Diámetro circular equivalente, según la ecuación de Huebscher (UNE 100-230-95)
| Dh | Diámetro hidráulico para un conducto de sección rectangular, en m (UNE 100-101-84)
| VELOC. | Velocidad del aire en el conducto de dimensiones AxB
| Re | Número de Reynolds
| f1 | Factor de fricción para condcuto de acero galvanizado, según la ecuación de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
| F | Factor de fricción corregido (UNE 100-230-95)
| LONG. | Longitud del conducto, en m.
| Nº CODOS |  | Número de codos en el tramo de conducto de cálculo (Ver nota A)
| N RJ |  | Número de rejillas en el tramo de conducto considerado
| f,roz Codo |  | Factor de rozamiento en codos, según relación b/a (adimensional)
| R.J. |  | Pérdida de carga en rejillas, en mm c.d.a.
| PERD. |  | Pérdida de carga en el conducto, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
| PERD. ACC |  | Pérdida de carga en accesorios en el tramo considerado, en mm c.d.a.
| PERD. RJ |  | Pérdida total debida a rejillas en el tramo considerado, en mm c.d.a.
| P.T. |  | Pérdida de carga total en el tramo considerado, en mm c.d.a.
| DESARR. |  | M² de Chapa en conducto, considerándo un 10% perdido | [6 empty] | Nota A: En en caso de derivaciones en T, para la pérdida de carga se ha tomado como un codo asociado al tramo del conducto en cálculo

## IMPULSIÓN ASEOS
IMPULSION ASEOS
Material: |  |  |  | CHAPA
Velocidad inicial de cálculo: |  |  |  | 4 | m/s
TRAMO |  | CAUDAL | SECCION | DIMENSION |  | D.C.E. | Dh | VELOC. | Re | f1 | f | LONG. | Nº | Nº | f,roz | R.J. | PERD. U | PERD. | PERD. ACC | PERD. RJ. | P.T | DESARR.
IN. | FIN. | m³/h | mm² | A (mm) | B (mm) | mm | m | m/s |  |  |  | m | CODOS | RJ | Codos | mm c.d.a | mmcda/m | mm c.d.a | mm c.d.a. | mm c.d.a. | mm c.d.a. | m²
1 | 2 | 1530 | 106250 | 320 | 320 | 349.8129 | 0.32 | 4.1504 | 89082.0001 | 0.019776 | 0.019776 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.066235 | 0.1987 | 0.21108 | 3 | 3.4098 | 4.224
2 | 3 | 1530 | 102400 | 320 | 320 | 349.8129 | 0.32 | 4.1504 | 89082.0001 | 0.019776 | 0.019776 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.066235 | 0.13247 | 0 | 0 | 0.13247
3 | 4 | 990 | 66258.8235 | 274 | 274 | 299.5273 | 0.274 | 3.663 | 67318.2998 | 0.02104 | 0.02104 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.064106 | 0.19232 | 0 | 0 | 0.19232
4 | 5 | 450 | 34125.4545 | 229 | 229 | 250.3349 | 0.229 | 2.3836 | 36612.1757 | 0.023958 | 0.023958 | 7 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.036985 | 0.2589 | 0.069622 | 0 | 0.32852
5 | 6 | 360 | 41952.8 | 183 | 183 | 200.0493 | 0.183 | 2.9861 | 36652.1891 | 0.024212 | 0.024212 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.073401 | 0.2202 | 0.10926 | 2 | 2.3295
| perdida total conductos |  |  | 6.3926 | mm c.d.a.
| perdida inserción |  |  | 35 | mm c.d.a.
| VENTILADOR |  |  | 41.3926 | mm c.d.a.
|  |  |  | 1530 | m³/h
| CONDUCTOS: |  |  | 4.8576 | m²
| TIPO DE CONDUCTO: |  |  | Chapa
| CALC. "B" | Dimensión B del conducto obtenida por cálculo, fijada la dimensión A
| D.C.E. | Diámetro circular equivalente, según la ecuación de Huebscher (UNE 100-230-95)
| Dh | Diámetro hidráulico para un conducto de sección rectangular, en m (UNE 100-101-84)
| VELOC. | Velocidad del aire en el conducto de dimensiones AxB
| Re | Número de Reynolds
| f1 | Factor de fricción para condcuto de acero galvanizado, según la ecuación de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
| F | Factor de fricción corregido (UNE 100-230-95)
| LONG. | Longitud del conducto, en m.
| Nº CODOS |  | Número de codos en el tramo de conducto de cálculo (Ver nota A)
| N RJ |  | Número de rejillas en el tramo de conducto considerado
| f,roz Codo |  | Factor de rozamiento en codos, según relación b/a (adimensional)
| R.J. |  | Pérdida de carga en rejillas, en mm c.d.a.
| PERD. |  | Pérdida de carga en el conducto, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
| PERD. ACC |  | Pérdida de carga en accesorios en el tramo considerado, en mm c.d.a.
| PERD. RJ |  | Pérdida total debida a rejillas en el tramo considerado, en mm c.d.a.
| P.T. |  | Pérdida de carga total en el tramo considerado, en mm c.d.a.
| DESARR. |  | M² de Chapa en conducto, considerándo un 10% perdido | [6 empty] | Nota A: En en caso de derivaciones en T, para la pérdida de carga se ha tomado como un codo asociado al tramo del conducto en cálculo