Índice

1.	OBJETO	2

2.	NORMATIVA	2

3.	CÁLCULOS ELÉCTRICOS	4

3.1. CÁLCULOS DE CARGAS	4

3.2. CAÍDAS DE TENSIÓN	5

3.3. CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO	5

3.3.1. Cálculo de cortocircuito trifásico en cabecera de línea	6

3.3.2. Cálculo de cortocircuito fase – neutro a pie de línea	6

3.4. CORTOCIRCUITO EN INSTALACIONES INTERIORES	7

4.	COMPROBACIONES REALIZADAS EN CGP/LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION	8

4.1. COMPROBACIONES GENERALES CGP	8

4.2. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION	8

Caída de tensión	9

Sección normalizada	9

Los conductores utilizados serán de cobre o aluminio	9

Debe tener neutro	9

4.3. PROTECCIONES CGP	9

4.4. PROTECCIONES SOBREINTENSIDAD EN EL ESQUEMA	10

5.	COMPROBACIONES EN CENTRALIZACIONES /DERIVA-CIONES INDIVIDUALES	12

5.1. COMPROBACIONES GENERALES CENTRALIZACION	12

5.2. COMPROBACIONES DERIVACIONES INDIVIDUALES	12

5.3. PROTECCIONES DE LA CENTRALIZACION DE CONTADORES	13

5.4. PROTECCIONES SOBREINTENSIDAD EN EL ESQUEMA	14

6.	CIRCUITOS INTERIORES. VIVIENDAS	14

6.1. LINEAS INTERIORES DE VIVIENDAS	14

6.2. PROTECCIONES INTERIORES DE VIVIENDAS. FUSIBLES	15

6.3. PROTECCIONES INTERIORES DE VIVIENDAS. MAGNETOTÉRMICOS	15

6.4. PROTECCIONES INTERIORES DE VIVIENDAS. DIFERENCIALES	15

6.5. PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD	16

6.6. PROTECCIONES DIFERENCIALES EN EL ESQUEMA	16

6.7. PROTECCIONES SOBREINTENSIDAD EN EL ESQUEMA	17

6.8. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS	17

7.	CIRCUITOS INTERIORES. INSTALACIONES GENERALES	17

7.1. LINEAS INTERIORES GENERALES	17

7.2. PROTECCIONES GENERALES. FUSIBLES	18

7.3. PROTECCIONES GENERALES. MAGNETOTÉRMICOS	19

7.4. PROTECCIONES GENERALES. DIFERENCIALES	19

7.5. PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD	19

7.6. PROTECCIONES DIFERENCIALES EN EL ESQUEMA	20

7.7. PROTECCIONES SOBREINTENSIDAD EN EL ESQUEMA	21

7.8. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS	22

8.	PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD REGULABLES	22

9.	CANALIZACIONES	23

9.1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN	23

9.2. INFLUENCIAS EXTERNAS	25

10.	COMPROBACIONES DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	26

10.1. TOMA DE TIERRA	26

10.2. COMPROBACIONES TOMA DE TIERRA	27

11.	LISTADO DE CALCULOS	28

# OBJETO

El objeto del presente Anexo de Cálculo es el de la justificación exhaustiva y detallada de cada uno de los componentes de la instalación eléctrica. Para ello, se utiliza el programa informático CYPELEC, de la firma CYPE INGENIEROS.

# NORMATIVA

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2.002 de 02 de Agosto).

- Real Decreto 1955/2000, de 01 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas.

- Real Decreto 2018/1997 de 26 de diciembre de 1997, por el que se aprueba el reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de Energía Eléctrica.

- Real Decreto 385/2002 de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2018/1997.

- Real Decreto 1433/2002 de 27 de Diciembre por el que se establece los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en régimen especial.

- R.D. 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Código Técnico de la Edificación: DB SI “seguridad en caso de incendio”.

Normas UNE de aplicación:

- UNE-EN 50085 Sistema para canales para cables y sistema de conductores cerrados de sección no circular para cables en instalaciones eléctricas.

- UNE-EN 50085-1 Sistema para canales para cables y sistema de conductores cerrados de sección no circular para cables en instalaciones eléctricas.

- UNE-EN 50086- 1 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Requisitos Generales.

- UNE-EN 50086-2-1 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte1 Requisitos particulares para sistema de tubo rígido.

- UNE-EN 50086-2-2 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.

- UNE-EN 50086-2-3 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.

- UNE-EN 50086-2-4 Sistemas de tubos para la conducción de cables Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.

- UNE-EN 50102 Grados de protección proporcionados por los envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos.

- UNE-EN 60309 Tomas de corriente para usos industriales.

- UNE-EN 60423 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

- UNE-EN 60439-1 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1.Requisitos para los conjuntos de serie y los conjuntos derivados de serie.

- UNE-EN 60439-2 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2. Requisitos particulares para las canalizaciones prefabricadas.

- UNE-EN 60998 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos.

- UNE-EN 60998-2-1 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. Reglas particulares para dispositivos de conexión independientes con elementos de apriete con tornillos.

- UNE 21088 Características de los transformadores de medida.

- UNE-EN 60439-3 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3. Requisitos particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar instalados en lugares accesibles al personal no cualificados durante su utilización.

- UNE-EN 60695-11-10 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-12.Llamas de ensayo. Métodos de ensayos horizontal y vertical a la llama de 50w.

- UNE 20.324 Grados de protección proporcionados por las envolventes.

- UNE 20.451 Requisitos generales para envolventes de accesorios para instalaciones eléctricas fijas de uso doméstico y análogo.

- UNE 20.460 Instalaciones eléctricas en edificios.

- UNE 20.460-3 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 3: determinación de las características generales.

- UNE 20.460-4-41 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: protección para garantizar la seguridad. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos.

- UNE 20.460-4-43 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: protección para garantizar la seguridad. Capítulo 43: Protección contra las sobreintensidades.

- UNE 20.460-4-47 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: protección para garantizar la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de medidas de protección para garantizar la seguridad.

- UNE 20.460-4-473 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: protección para garantizar la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de medidas de protección.  Sección 473: Protección contra las sobreintensidades.

- UNE 20.460-5-52 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 5. Canalizaciones.

- UNE 20.460-5-523 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones. Sección 523: Corrientes admisibles.

- UNE 20.460-5-54 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

- UNE 20.481 Instalaciones eléctricas en edificios. Campos de tensiones.

- UNE 21.022 Conductores de cables aislados.

- UNE 21.027 Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores iguales a 450/750 V.

- UNE 21.031 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignada inferior o igual a 450/750 V.

- UNE 21.123 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.

- UNE 21.150 Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma e etileno-propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0.6/1 kV.

- UNE 21.1002 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.

- UNE 81.501 Señalización de seguridad en los lugares de trabajo.

# CÁLCULOS ELÉCTRICOS

## 3.1. CÁLCULOS DE CARGAS

Las cargas monofásicas calculan su intensidad según la siguiente expresión:

Siendo:

I:		Intensidad de línea en los conductores que alimentan la carga, en amperios (A)

P:		Potencia demandada, en vatios (W)

U simple:		Tensión entre fase y neutro de la instalación, en voltios (V)

Cos :		Factor de potencia de la carga.

Las cargas trifásicas calculan su intensidad según la siguiente expresión:

Siendo:

I:		Intensidad de línea en los conductores que alimentan la carga, en amperios 			(A)

P:		Potencia demandada, en vatios (W)

U compuesta:	Tensión entre fase y fase de la instalación, en voltios (V)

Cos φ:		Factor de potencia de la carga.

## 3.2. CAÍDAS DE TENSIÓN

La caída de tensión en líneas trifásicas se calcula como:

Siendo:

U:	caída de tensión a lo largo del tramo (V)

L:	longitud del tramo (m)

R:	resistencia del cable por unidad de longitud del tramo a 90 ºC (/m)

Cos φ:	factor de potencia de las cargas aguas abajo del tramo

X:	reactancia del cable por unidad de longitud del tramo (/m)

Sen φ:	factor de potencia reactiva de las cargas aguas abajo del tramo

I:	intensidad circulante por el tramo (A)

Para el caso de líneas monofásicas, se calcula la intensidad de línea de las mismas para obtener la intensidad de línea equivalente en una línea trifásica. Pero el valor de la intensidad en líneas monofásicas es tres veces mayor (la intensidad de cada una de las tres líneas trifásicas circula por la única línea monofásica), por tanto, a efectos de caída de tensión, se tiene:

Siendo:

U:	caída de tensión a lo largo del tramo (V)

L:	longitud resistente del tramo (m). Se multiplica por 2, ya que hay que tener en cuenta el tramo de ida más el tramo de vuelta.

R:	resistencia del cable por unidad de longitud del tramo a 90 ºC (/m)

Cos φ:	factor de potencia de las cargas aguas abajo del tramo

X:	reactancia del cable por unidad de longitud del tramo (/m)

Sen φ:	factor de potencia reactiva de las cargas aguas abajo del tramo

I:	intensidad circulante por el tramo (A)

Como las tablas de datos para cables dan los valores de resistencia (ohm/km) a 20° C, se aplicará la fórmula de corrección de ésta con la temperatura:

## 3.3. CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO

Los cortocircuitos pueden ser de diversa índole:

Cortocircuito tripolar, en el que las 3 fases se ponen en contacto simultáneamente y la tensión entre ellas pasa a ser 0. Es el caso de mayores corrientes de cortocircuito  en  una  instalación  trifásica.

Cortocircuito bipolar, entre dos fases, que tiene el inconveniente de ser asimétrico y su estudio más complejo. Las corrientes que producen son similares a las producidas por un cortocircuito tripolar.

Cortocircuito fase - neutro, que suele ser el más habitual, comporta intensidades menores que los anteriores.

Cualquiera de estos cortocircuitos puede ocurrir en una instalación. Hay que determinar cuales y en qué lugares son más perjudiciales.

Cortocircuito trifásico en cabecera de línea, que provoca las intensidades de cortocircuito más altas, primero por ser trifásico y segundo porque la impedancia abarcada es la menor (menor longitud de línea). Este es el mayor cortocircuito que va a sufrir nuestra línea.

Cortocircuito fase - neutro a pie de línea, que provoca las intensidades más bajas, ya que cuenta con la mayor impedancia abarcada y es el tipo de cortocircuito más «suave».

### 3.3.1. Cálculo de cortocircuito trifásico en cabecera de línea

Supone que el cortocircuito se produce en un punto justo por debajo de las protecciones, al inicio de la línea. La intensidad que aparece en este cortocircuito será:

Donde:

Zcc:	impedancia del cortocircuito trifásico aguas arriba.

La impedancia aguas arriba en cualquier circuito se calcula como:

Siendo:

Rcc,T:	Resistencia de cortocircuito del transformador, a la cabeza del esquema, calculado como:

Xcc,T:	Reactancia de cortocircuito del transformador, a la cabeza del esquema, calculado como:

Ri: 	Resistencia de cada tramo de cable aguas arriba del punto de cortocircuito.

Xi: 	Reactancia de cada tramo de cable aguas arriba del punto de cortocircuito.

### 3.3.2. Cálculo de cortocircuito fase – neutro a pie de línea

Supone que el cortocircuito se produce en un punto justo por encima de las siguientes protecciones o justo por encima de la carga. De esta forma se contempla toda la longitud de la línea que se está analizando.

La intensidad que aparece en este cortocircuito será:

Donde:

RL: 	resistencia de línea (incluyendo devanados del transformador) hasta el punto de cortocircuito (en este caso, incluyendo la línea en análisis).

RN:	resistencia de neutro desde el transformador hasta el punto de cortocircuito (en este caso, incluyendo la línea en análisis).

XL: 	reactancia de línea (incluyendo devanados del transformador) hasta el punto de cortocircuito (en este caso, incluyendo la línea en análisis).

XN: 	reactancia de neutro desde el transformador hasta el punto de cortocircuito (en este caso, incluyendo la línea en análisis).

## 3.4. CORTOCIRCUITO EN INSTALACIONES INTERIORES

La problemática en el cálculo de cortocircuito en instalaciones para viviendas viene derivada del desconocimiento de la red de distribución aguas arriba de la CGP.

Impedancia  cortocircuito aguas arriba

Si las resistencias y reactancias de cortocircuito trifásico y monofásico del circuito que hay por encima de la CGP son conocidas, es inmediato el cálculo por los puntos anteriores.

Características del transformador de abonado

En caso de que la CGP esté directamente integrada en un centro de transformación de abonado, es posible consultar en la hoja de ensayos del transformador sus εRcc y εXcc que junto con la potencia Sn del mismo, permiten calcular las resistencias y reactancias de cortocircuito del transformador, que son directamente la resistencia y reactancia de cortocircuito por encima de la CGP.

Características del transformador de compañía

Si son conocidas las características del transformador de la compañía, se actúa de la misma manera que con el transformador de abonado, si bien hay que añadir a la resistencia y a la reactancia de los devanados la correspondiente a la línea que conecta el transformador con la acometida.

Esta línea puede no ser conocida, en cuyo caso puede su ponerse similar a nuestra línea repartidora, siempre y cuando ésta no sea muy pequeña o tengamos múltiples CGP conectadas a la misma línea de la compañía.

Intensidad de cortocircuito en acometida – Aproximado

En algunos casos, la compañía sólo puede proporcionarnos la intensidad de cortocircuito en nuestro punto de acometida.

Con esta intensidad de cortocircuito y suponiendo un tipo de línea razonable para la urbanización de la zona, se puede averiguar una resistencia y una reactancia de cortocircuito de la línea y el trafo aguas arriba.

Potencia del transformador de compañía - Aproximado

Si la compañía sólo proporciona el dato de la potencia del transformador que nos alimenta, puede hacerse una aproximación suponiendo que la intensidad de cortocircuito en nuestra acometida será de:

Sn en kVA, procediendo a partir de ese punto con en el anterior.

# COMPROBACIONES REALIZADAS EN CGP/LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION

## 4.1. COMPROBACIONES GENERALES CGP

Según el Reglamento ITC BT 13 Apartado 1.2, las CGP de berán tener una protección fusible que proteja la línea general de alimentación aguas abajo.

## 4.2. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

Intensidad máxima - Cálculo a calentamiento en régimen permanente

Para el cálculo de las intensidades máximas que es capaz de transportar un cable de forma permanente sin que sean dañados sus aislamientos, se deben tener en cuenta varios factores:

Por la composición de la línea (nº de fases, al aire o enterrado, material, aislamiento, sección...) se obtiene una intensidad admisible del cable en unas condiciones específicas.

Por la instalación de la línea (en bandejas, expuesta al sol, temperatura diferente a la de referencia...) se obtiene un coeficiente corrector sobre la intensidad admisible en condiciones estándar.

Si bien para líneas repartidoras y derivaciones individuales el reglamento no especifica la comprobación de las líneas a calentamiento (pensamos que en parte debido a la creencia de que este tipo de líneas debe ser largo), el programa aplica este criterio en ambos casos además de en el caso de líneas generales, ya que es posible introducir líneas repartidoras realmente cortas.

La información para calcular estas intensidades admisibles se divide en dos ámbitos:

Cables con tensiones de aislamiento menores a 1 kV. En este caso, la norma UNE 20.460-5-523 proporciona las tablas de selección de la intensidad admisible en condiciones estándar y los coeficientes correctores.

Cables con tensiones de aislamiento iguales a 1 kV. En este caso, son las instrucciones técnicas ITC BT 06 y 07 las que proporcionan esta información. Estas instrucciones técnicas son prácticamente salvo pequeños detalles un subconjunto de lo especificado en la norma UNE 20-435-90.

Una vez calculada la intensidad admisible del cable, la intensidad que circula por la línea debe ser menor que ésta.

Es recomendable utilizar cable de 1 kV en líneas repartidoras, ya que su comportamiento se adapta de mejor manera a las protecciones fusibles en sobrecarga, ya que para secciones iguales tienen intensidades admisibles mayores.

Hay que tener en cuenta que los fusibles no tienen un comportamiento excesivamente brillante en la zona de sobrecarga.

### Caída de tensión

Según la instrucción ITC BT 14, en su Apartado 3, la caída máxima de tensión en la línea general de alimentación será de 1% para contadores centralizados parcialmente y 0.5% para contadores centralizados.

### Sección normalizada

Para cables con tensiones de aislamiento menores a 1 kV, la Norma UNE 20.460-5-523 nos proporciona las secciones normalizadas y definidas (es decir, que existen para los materiales especificados).

Para cables con tensiones de aislamiento iguales a 1 kV, son las instrucciones ITC BT 06 y 07 las que proporcionan esta información. Estas instrucciones técnicas son prácticamente, salvo pequeños detalles, un subconjunto de lo especificado en la norma UNE 20-435-90, en el Apartado 3.1.

### Los conductores utilizados serán de cobre o aluminio

Según la Instrucción ITC BT 14 en su Apartado 3, los conductores de línea general de alimentación deberán ser de cobre o aluminio.

### Debe tener neutro

Según la Instrucción ITC BT 14 en su Apartado 3, las líneas generales de alimentación deberán tener neutro y su sección será la necesaria para absorber el mayor desequilibrio posible.

Sección mínima de neutro - En líneas con neutro

Según el reglamento ITC BT 06. Apartado 3.4 y ITC BT 07. Apartado 1, la sección de neutro deberá ser:

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.

- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² en cobre y 16 mm² en aluminio para redes aéreas y según lo especificado en la tabla 1 del ITC BT 07 Apartado 1, para redes subterráneas.

## 4.3. PROTECCIONES CGP

El fusible debe ser de tipo gL/gG

Según IEC/EN 60269-1 el tipo de fusible que debe utilizarse es el tipo gG (Uso general, protección de líneas) o el equivalente gL (denominación obsoleta).

El calibre del fusible está normalizado

Según IEC/EN 60269-1 existe una serie de calibres de intensidad nominal recomendada. La serie es 16, 20, 25, 32,40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 y 1250.

Tensión de uso válida

La tensión nominal máxima del aparato (es decir, lo que soportan sus aislamientos) debe ser mayor que la tensión de uso, es decir, la que debe soportar en el punto de inserción. En el caso de elementos insertados en líneas trifásicas, se exige soportar la tensión compuesta de alimentación. En caso de líneas monofásicas, se exige soportar la tensión simple.

Poder de corte suficiente

Según la instrucción ITC BT 13. Apartado 1.2, las protecciones deben ser capaces de despejar el mayor cortocircuito, es decir, un cortocircuito trifásico franco en bornes de la protección.

Según la UNE 20-460, Apartado 434.3.1, la 1ª condición que debe cumplirse para que un dispositivo asegure protección a cortocircuito, debe ser que su poder de corte sea como mínimo igual a la corriente de cortocircuito supuesta en el punto donde está instalado.

El poder de corte de un interruptor automático puede ser variable con la tensión de uso. Por ello el poder de corte se comprueba a la tensión de uso en función de los valores de la protección.

La norma UNE 20-460 admite dispositivos de poder de corte inferior a dicha intensidad de cortocircuito, con la condición de que otro aparato instalado aguas arriba tenga un poder de corte suficiente. En este caso, dice la norma que deben estar coordinados.

Esto significa que la energía que deje pasar el aparato que despeja el cortocircuito (léase su valor de I²t), no debe ser superior a la que pueden soportar sin daño el resto de dispositivos aguas abajo y las canalizaciones protegidas por él (valores de I²t o k²S² respectivamente).

Así,  se comprueba que exista en cada esquema una protección de sobreintensidad que tenga a la tensión de instalación poder de corte mayor al cortocircuito máximo. Si existen más protecciones, de cada una de ellas se comprobará:

bien que sean capaces de despejar el cortocircuito máximo con su propio poder de corte (es decir, que actúen).

Poder de corte = resto de protección es ≥ Icc,  máxima

bien si energéticamente aguantan. Si hay datos de I²t máximo soportado, de ambos dispositivos se comparan:

I²·t resto de protección es ≥ I²·t protección que despeja el cortocircuito

Si la máxima tensión a la que esté definido el poder de corte del aparato es inferior a la tensión de utilización en la obra, o no hay dato de I²t máxima en la norma o definido por el usuario, se mostrarán avisos de falta de información para acabar las comprobaciones.

## 4.4. PROTECCIONES SOBREINTENSIDAD EN EL ESQUEMA

Calibre de la protección adecuado al uso

Según la UNE 20-460 Apartado 433.2, la intensidad nominal (In) de la protección debe ser mayor o igual a la intensidad que circula por la línea (Ilínea).

Calibre de la protección adecuado al calibre del cable

Según la UNE 20-460 Apartado 433.2, la intensidad nominal (In) de la protección debe ser menor o igual a la intensidad admisible de la línea (IZ).

Protección del cable contra sobrecargas

Según la UNE 20-460 Apartado 433.2, alguna de las protecciones deberá despejar cualquier sobrecarga que esté un 45% por encima de la intensidad admisible de la línea (IZ) antes del tiempo convencional de la protección (I2, intensidad de disparo antes de tiempo convencional).

Protección del cable contra cortocircuitos

Según la UNE 20-460 Apartado 434.3.2 existe una fórmula aproximada (suponiendo que el cable se comporta de forma adiabática durante el cortocircuito, debido a su corta duración) que correlaciona la intensidad de cortocircuito (Icc) y el tiempo máximo que debería durar el cortocircuito para que no degeneraran los aislamientos:

El ámbito de validez de esta fórmula plantea tres posibles comprobaciones a partir del  tiempo de cortocircuito de esta fórmula:

Para tcc  5 s la fórmula deja de tener validez ya que la disipación de calor por parte del cable deja de ser despreciable. Por tanto para valores mayores de 5 s sólo podemos asegurar que el cable puede soportar más de 5 s, por tanto se exige a las protecciones tiempos de disparo para la Icc menores a 5 s solo se puede asegurar que el cable puede sorportar más de 5 s, por tanto se exige a las protecciones tiempos de disparo para la Icc menores a 5 s.

Para 5 s > tcc > 0,1 s, rango de validez de la fórmula, se exige el tiempo de disparo de la protección sea me nor que el tiempo del cable, es decir, que la protección dispare antes de que el cable sufra daños irreversibles

Para 0,1s  tcc, la comprobación está por debajo del rango de validez de la fórmula. Debido a la dificultad que representa el ensayo y test en tiempos tan cortos, se prefiere utilizar ensayos para determinar la característica energética (I2t) de las protecciones. Así pues, por debajo de 0,1 s se recurre a comparar:

Lo que significa que la energía que es capaz de dejar pasar la protección debe ser menor (colapsa antes) que la energía que es capaz de absorber el cable.

Esta comprobación (en la forma que corresponda) debe hacerse para:

Intensidad máxima de cortocircuito, que provoca la mayor intensidad en una sección muy pequeña del cable.

Intensidad mínima de cortocircuito, que provoca la menor intensidad en toda la longitud del cable.

# COMPROBACIONES EN CENTRALIZACIONES /DERIVA-CIONES INDIVIDUALES

## 5.1. COMPROBACIONES GENERALES CENTRALIZACION

Interruptor general de maniobra

Según el Reglamento ITC BT 16. Apartado 3, para concentraciones de contadores de más de dos usuarios, será obligatoria la instalación del interruptor general de maniobra, entre la línea general de alimentación y el embarrado general de la concentración de contadores. El interruptor será como mínimo de 160 A para previsiones de carga de hasta 90 kW, y de 250 A para las superiores a ésta, hasta 150 kW.

Sólo hay una protección fusible

Según el Reglamento ITC BT 16. Apartado 1, las centralizaciones de contadores deberán tener una protección fusible que proteja las derivaciones individuales aguas abajo.

## 5.2. COMPROBACIONES DERIVACIONES INDIVIDUALES

Intensidad máxima - Cálculo a calentamiento en régimen permanente

Para el cálculo de las intensidades máximas que es capaz de transportar un cable de forma permanente sin que sean dañados sus aislamientos, se deben tener en cuenta varios factores:

Por la composición de la línea (nº de fases, al aire o enterrado, material, aislamiento, sección...) se obtiene una intensidad admisible del cable en unas condiciones específicas.

Por la instalación de la línea (en bandejas, expuesta al sol, temperatura diferente a la de referencia...) se obtiene un coeficiente corrector sobre la intensidad admisible en condiciones estándar

Si bien para líneas repartidoras y derivaciones individuales el reglamento no especifica la comprobación de las líneas a calentamiento (pensamos que en parte debido a la creencia de que este tipo de líneas deben ser largas), el programa aplica este criterio en ambos casos además de en el caso de líneas generales, ya que es posible introducir líneas repartidoras realmente cor tas.

La información para calcular estas intensidades admisibles se divide en dos ámbitos:

Cables con tensiones de aislamiento menores a 1 Kv (750 V o menores). En este caso, la Norma UNE 20.460-5-523 proporciona las tablas de selección de la intensidad admisible en condiciones estándar y los coeficientes correctores.

Cables con tensiones de aislamiento iguales a 1 kV. En este caso, son las instrucciones técnicas 06 y 07 del Reglamento ITC BT las que proporcionan esta información. Estas instrucciones técnicas son prácticamente, salvo pequeños detalles, un subconjunto de lo especificado en la norma UNE 20-435-90.

Una vez calculada, la intensidad que circula por la línea debe ser menor que la intensidad admisible del cable.

Caída de tensión

Según el Reglamento ITC BT 15. Apartado 3, la caída máxima de tensión en la derivación individual será de 0.5% para contadores concentrados en más de un lugar, 1% para contadores totalmente concentrados y 1.5% para derivaciones individuales en suministros para un único usua rio en que no existe línea general de alimentación.

Sección normalizada

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

Los conductores utilizados serán de cobre

Según el Reglamento ITC BT 15. Apartado 3 los conductores de derivación individual deberán ser de cobre.

Sección mínima de neutro - En líneas con neutro

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

## 5.3. PROTECCIONES DE LA CENTRALIZACION DE CONTADORES

El fusible debe ser de tipo gL/Gg

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

El calibre del fusible está normalizado

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

Tensión de uso válida

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

Poder de corte suficiente

Según el Reglamento ITC BT 16. Apartado 1, las protecciones deben ser capaces de despejar el mayor cortocircuito, es decir, un cortocircuito tripolar franco en bornes de la protección.

Según la UNE 20-460, Apartado 434.3.1, la 1ª condición que debe cumplirse para que un dispositivo asegure protección a cortocircuito, debe ser que su poder de corte sea como mínimo igual a la corriente de cortocircuito supuesta en el punto donde está instalado.

El poder de corte de un interruptor automático puede ser variable con la tensión de uso. Por ello el poder de corte se comprueba a la tensión de uso en función de los valores de la protección.

La norma UNE 20-460 admite dispositivos de poder de corte inferior a dicha intensidad de cortocircuito, con la condición de que otro aparato instalado aguas arriba tenga un poder de corte suficiente. En este caso, dice la norma que deben estar coordinados.

Esto quiere decir que la energía que deje pasar el aparato que despeja el cortocircuito (léase su valor de I²t), no sea superior a la que pueden soportar sin daño el resto de dispositivos aguas abajo y las canalizaciones protegidas por él (valores de I²t o k²S² respectivamente).

Así, se comprueba de cada esquema que exista una protección de sobreintensidad que tenga a la tensión de instalación poder de corte mayor al cortocircuito máximo. Si existen más protecciones, de cada una de ellas se comprobará:

bien que sean capaces de despejar el cortocircuito máximo con su propio poder de corte (es decir, que actúen).

Poder de corte = resto de protección es ≥ Icc,  máxima

bien si energéticamente aguantan. Si hay datos de I²t máximo soportado, de ambos dispositivos se comparan:

I²·t resto de protección es ≥ I²·t protección que despeja el cortocircuito

Si la máxima tensión a la que esté definido el poder de corte del aparato es inferior a la tensión de utilización en la obra, o no hay dato de I²t máxima en la norma o definido por el usuario, se mostrarán avisos de falta de información para acabar las comprobaciones.

Interruptor de control de potencia

En viviendas y locales comerciales e industriales en que proceda, se instalará el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos generales e individuales de mando y protección.

## 5.4. PROTECCIONES SOBREINTENSIDAD EN EL ESQUEMA

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

# CIRCUITOS INTERIORES. VIVIENDAS

## 6.1. LINEAS INTERIORES DE VIVIENDAS

Intensidad máxima - Cálculo a calentamiento en régimen permanente

Para el cálculo de las intensidades  máximas que es capaz de transportar un cable de forma permanente sin que sean dañados sus aislamientos, se deben tener en cuenta varios factores:

Por la composición de la línea (nº de fases, al aire o enterrado, material, aislamiento, sección...) se obtiene una intensidad admisible del cable en unas condiciones específicas.

Por la instalación de la línea (en bandejas, expuesta al sol, temperatura diferente a la de referencia...) se obtiene un coeficiente corrector sobre la intensidad admisible en condiciones estándar.

La información para calcular estas intensidades admisibles para tensiones de aislamiento menores a 1 kV (750 V o menores).

En este caso, el Reglamento ITC BT 19 proporciona las tablas de selección de la intensidad admisible en condiciones estándar y los coeficientes correctores.

Una vez calculada, la intensidad que circula por la línea debe ser menor que la intensidad admisible del cable.

Caída de tensión

Según el Reglamento ITC BT 25. Apartado 3, la caída máxima de tensión en conductores de instalaciones interiores de viviendas será de 3% desde el origen de la instalación interior hasta los puntos de utilización.

Líneas generales, según el Reglamento ITC BT 19 Apartado 2.2, la caída máxima de tensión desde el origen de la instalación será de 3% para cargas exclusivamente de alumbrado y 5% para el resto.

Sección normalizada

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

Los conductores utilizados serán de cobre

Según el Reglamento ITC BT 19. Apartado 2.2.1 los conductores de instalaciones interiores serán de cobre o aluminio.

Sección mínima de neutro. En líneas con neutro

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

## 6.2. PROTECCIONES INTERIORES DE VIVIENDAS. FUSIBLES

El fusible debe ser de tipo gL/Gg

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

El calibre del fusible está normalizado

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

Tensión de uso válida

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

## 6.3. PROTECCIONES INTERIORES DE VIVIENDAS. MAGNETOTÉRMICOS

El calibre del magnetotérmico está normalizado. Sólo EN/UNE 60898

Según EN/UNE 60898 Apartado 4.3.2 existe una serie de calibres de intensidad nominal recomendada.

La serie es 6, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.

Tensión de uso válida

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

## 6.4. PROTECCIONES INTERIORES DE VIVIENDAS. DIFERENCIALES

El calibre del diferencial es de un valor comercial

Aún cuando no existe una serie normalizada de intensidades nominales en la norma IEC 60 947-2, Anexo B, existe una serie habitual de uso de protecciones diferenciales.

Esta serie la componen 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 225 y 250 A. A partir de 250 A no se consideran intensidades comerciales, ya que es habitual el uso de transformadores toroidales de muy distinta configuración y rango.

Tensión de uso válida

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

## 6.5. PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD

Poder de corte suficiente

Según la UNE 20-460, Apartado 434.3.1, la 1ª condición que debe cumplirse para que un dispositivo asegure protección a cortocircuito, debe ser que su poder de corte sea como mínimo igual a la corriente de cortocircuito supuesta en el punto donde está instalado.

El poder de corte de un interruptor automático puede ser variable con la tensión de uso. Por ello el poder de corte se comprueba a la tensión de uso en función de los valores de la protección.

La norma UNE 20-460 admite dispositivos de poder de corte inferior a dicha intensidad de cortocircuito, con la condición de que otro aparato instalado aguas arriba tenga un poder de corte suficiente. En este caso, dice la norma que deben estar coordinados. Esto quiere decir que la energía que deje pasar el aparato que despeja el cortocircuito (léase su valor de I²t), no sea superior a la que pueden soportar sin daño el resto de dispositivos aguas abajo y las canalizaciones protegidas por él (valores de I²t o k²S², respectivamente).

Así,  se comprueba de cada esquema que exista una protección de sobreintensidad que tenga a la tensión de instalación poder de corte mayor al cortocircuito máximo. Si existen más protecciones, de cada una de ellas se comprobará:

bien que sean capaces de despejar el cortocircuito máximo con su propio poder de corte (es decir, que actúen).

Poder de corte = resto de protección es ≥ Icc,  máxima

bien si energéticamente aguantan. Si hay datos de I²t máximo soportado, de ambos dispositivos se comparan:

I²·t resto de protección es ≥ I²·t protección que despeja el cortocircuito

Si la máxima tensión a la que esté definido el poder de corte del aparato es inferior a la tensión de utilización en la obra, o no hay dato de I²t máxima en la norma o definido por el usuario, se mostrarán avisos de falta de información para acabar las comprobaciones.

## 6.6. PROTECCIONES DIFERENCIALES EN EL ESQUEMA

La intensidad nominal del diferencial es suficiente

La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor que la intensidad que circula por la línea en la que está insertado.

La sensibilidad del diferencial es suficiente para detectar la I de defecto

La intensidad diferencial residual (IDn) o sensibilidad debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.

La intensidad de defecto se calcula según el tipo de conexión de puesta a tierra y los valores de resistencia de puestas a tierra definidos. En siguientes apartados están indicados los cálculos de dichas resistencias en el apartado Comprobaciones de la instalación de puesta a tierra.

Las intensidades de defecto Idef  serán (para conexión tipo TT):

La intensidad diferencial residual de no funcionamiento es superior a la I fugas

Según la EN 60947-2 Anexo B, el valor mínimo de la intensidad diferencial residual de no funcionamiento es 0.5 · In, o sea, la mitad de la sensibilidad del aparato.

Para evitar disparos intempestivos de los diferenciales, el valor obtenido de intensidad de fuga para la instalación debe ser menor que la mitad del valor de la sensibilidad del diferencial (In/2).

Todas las instalaciones tienen corrientes de fugas, aun sin existir defectos de aislamiento. El programa permite definir un valor de capacidad parásita media de los cables (en μF/km) para hacer una estimación de las fugas en la instalación.

Por defecto se calculan con Cp ≈ 0,3 μF/km:

Esto tiene especial importancia en instalaciones con cables de gran longitud aguas abajo de la protección diferencial.

## 6.7. PROTECCIONES SOBREINTENSIDAD EN EL ESQUEMA

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

## 6.8. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Protegida con diferenciales contra contactos indirectos. Sólo líneas finales

Según el Reglamento ITC BT 024, Apartado 4.1.

# CIRCUITOS INTERIORES. INSTALACIONES GENERALES

## 7.1. LINEAS INTERIORES GENERALES

Intensidad máxima - Cálculo a calentamiento en régimen permanente

Para el cálculo de las intensidades máximas que es capaz de transportar un cable de forma permanente sin que sean dañados sus aislamientos, se deben tener en cuenta varios factores:

Por la composición de la línea (nº de fases, al aire o enterrado, material, aislamiento, sección...) se obtiene una intensidad admisible del cable en unas condiciones específicas.

Por la instalación de la línea (en bandejas, expuesta al sol, temperatura diferente a la de referencia, etc.) se obtiene un coeficiente corrector sobre la intensidad admisible en condiciones estándar

Si bien para líneas repartidoras y derivaciones individuales el reglamento no especifica la comprobación de las líneas a calentamiento (pensamos que en parte debido a la creencia de que este tipo de líneas deben ser largas), el programa aplica este criterio en ambos casos además de en el caso de líneas generales, ya que es posible introducir líneas repartidoras realmente cortas.

La información para calcular estas intensidades admisibles se divide en dos ámbitos:

Cables con tensiones de aislamiento menores a 1 Kv (750 V o menores). En este caso, la Norma UNE 20.460-5-523 proporciona las tablas de selección de la intensidad admisible en condiciones estándar y los coeficientes correctores.

Cables con tensiones de aislamiento iguales a 1 kV. En este caso, son las instrucciones técnicas 06 y 07 del Reglamento ITC BT las que proporcionan esta información. Estas instrucciones técnicas son prácticamente, salvo pequeños detalles, un subconjunto de lo especificado en la norma UNE 20-435-90.

Una vez calculada, la intensidad que circula por la línea debe ser menor que la intensidad admisible del cable.

Caída de tensión

Según el Reglamento ITC BT 19 . Apartado 2.2.2, la caída máxima de tensión en líneas generales desde el origen de la instalación será de 3% para cargas exclusivamente de alumbrado y 5% para el resto.

Sección normalizada

Para cables con tensiones de aislamiento menores a 1 kV, la Norma UNE 20.460-5-523 nos proporciona las secciones normalizadas y definidas (es decir, que existen para los materiales especificados).

Para cables con tensiones de aislamiento iguales a 1 kV, son las instrucciones ITC BT 06 y 07 las que proporcionan esta información. Estas instrucciones técnicas son prácticamente, salvo pequeños detalles, un subconjunto de lo especificado en la norma UNE 20-435-90, en el Apartado 3.1.

Sección mínima de neutro - En líneas con neutro

Según el reglamento ITC BT 06 . Apartado 3.4 y ITC BT 07. Apartado 1, la sección de neutro deberá ser:

  - Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.

  - Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² en cobre y 16 mm² en aluminio para redes aéreas y según lo especificado en la tabla 1 del ITC BT 07 Apartado 1, para redes subterráneas.

## 7.2. PROTECCIONES GENERALES. FUSIBLES

El fusible debe ser de tipo gL/Gg

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

El calibre del fusible está normalizado

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

Tensión de uso válida

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

## 7.3. PROTECCIONES GENERALES. MAGNETOTÉRMICOS

El calibre del magnetotérmico está normalizado. Sólo EN/UNE 60898

Según EN/UNE 60898 Apartado 4.3.2 existe una serie de calibres de intensidad nominal recomendada.

La serie es 6, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.

Tensión de uso válida

Consultar el apartado del mismo nombre en Comprobaciones realizadas en CGP / líneas repartidoras.

## 7.4. PROTECCIONES GENERALES. DIFERENCIALES

El calibre del diferencial es de un valor comercial

Aún cuando no existe una serie normalizada de intensidades nominales en la norma IEC 60 947-2, Anexo B, existe una serie habitual de uso de protecciones diferenciales.

Esta serie la componen 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 225 y 250 A. A partir de 250 A no se consideran intensidades comerciales, ya que es habitual el uso de transformadores toroidales de muy distinta configuración y rango.

## 7.5. PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD

Poder de corte suficiente

Según la UNE 20-460, Apartado 434.3.1, la 1ª condición que debe cumplirse para que un dispositivo asegure protección a cortocircuito, debe ser que su poder de corte sea como mínimo igual a la corriente de cortocircuito supuesta en el punto donde está instalado.

El poder de corte de un interruptor automático puede ser variable con la tensión de uso. Por ello el poder de corte se comprueba a la tensión de uso en función de los valores de la protección.

La norma UNE 20-460 admite dispositivos de poder de corte inferior a dicha intensidad de cortocircuito, con la condición de que otro aparato instalado aguas arriba tenga un poder de corte suficiente. En este caso, dice la norma que deben estar coordinados. Esto quiere decir que la energía que deje pasar el aparato que despeja el cortocircuito (léase su valor de I²t), no sea superior a la que pueden soportar sin daño el resto de dispositivos aguas abajo y las canalizaciones protegidas por él (valores de I²t o k²S², respectivamente).

Así,  se comprueba de cada esquema que exista una protección de sobreintensidad que tenga a la tensión de instalación poder de corte mayor al cortocircuito máximo. Si existen más protecciones, de cada una de ellas se comprobará:

bien que sean capaces de despejar el cortocircuito máximo con su propio poder dcortocircuito

Si la máxima tensión a la que esté definido el poder de corte del aparato es inferior a la tensión de utilización en la obra, o no hay dato de I²t máxima en la norma o definido por el usuario, se mostrarán avisos de falta de información para acabar las comprobaciones.

Poder de corte de servicio es 100% de poder de corte último. Recomendación opcional

En el momento de comprobar el poder de corte de una protección de cortocircuito, hay que tener en cuenta dos valores específicos para los interruptores automáticos magnetotérmicos.

Por un lado se describe el poder de corte último (Icu según IEC 60 947-2, Icn según EN 60 898) de una protección como la intensidad máxima que la protección es capaz de despejar quedando inservible tras la operación (responde a un ciclo de ensayo de tipo O-CO).

Por otro lado se describe el poder de corte de servicio (Ics en IEC 60 947-2 y EN 60 898) de una protección como la intensidad máxima que la protección es capaz de despejar, con la posibilidad de prestar servicio nuevamente (responde a un ciclo de ensayo de tipo O-CO-CO).

Tanto la norma IEC 60 947-2 como la EN 60 898 aceptan para los magnetotérmicos la posibilidad de definir un poder de corte de servicio como un porcentaje del poder de corte último. En el caso de la EN 60 898 los porcentajes están definidos de forma fija por la propia norma, mientras que en el caso de la IEC 60 947-2 sólo se establecen los escalones posibles de estos porcentajes pero es el fabricante el que debe especificarlos.

Se permite realizar las comprobaciones de poder de corte bien con el poder de corte de servicio, bien con el poder de corte último. El segundo caso es el más habitual, si bien se recomienda que en niveles cercanos a la acometida el porcentaje de poder de corte de servicio sea el 100% del poder de corte último, ya que se prevé que en estas situaciones los cortocircuitos sean de mayor valor y con valores más cercanos a los teóricos obtenidos en el cálculo.

## 7.6. PROTECCIONES DIFERENCIALES EN EL ESQUEMA

La intensidad nominal del diferencial es suficiente

La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor que la intensidad que circula por la línea en la que está insertado.

La sensibilidad del diferencial es suficiente para detectar la I de defecto

La intensidad diferencial residual (IDn) o sensibilidad debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.

La intensidad de defecto se calcula según el tipo de conexión de puesta a tierra y los valores de resistencia de puestas a tierra definidos. En siguientes apartados están indicados los cálculos de dichas resistencias en el apartado Comprobaciones de la instalación de puesta a tierra.

Las intensidades de defecto Idef  serán (para conexión tipo TT):

La intensidad diferencial residual de no funcionamiento es superior a la I fugas

Según la EN 60947-2 Anexo B, el valor mínimo de la intensidad diferencial residual de no funcionamiento es 0.5 · In, o sea, la mitad de la sensibilidad del aparato.

Para evitar disparos intempestivos de los diferenciales, el valor obtenido de intensidad de fuga para la instalación debe ser menor que la mitad del valor de la sensibilidad del diferencial (In/2).

Todas las instalaciones tienen corrientes de fugas, aun sin existir defectos de aislamiento. El programa permite definir un valor de capacidad parásita media de los cables (en μF/km) para hacer una estimación de las fugas en la instalación.

Por defecto se calculan con Cp ≈ 0,3 μF/km:

Esto tiene especial importancia en instalaciones con cables de gran longitud aguas abajo de la protección diferencial.

## 7.7. PROTECCIONES SOBREINTENSIDAD EN EL ESQUEMA

Calibre de la protección adecuado al uso

Según la UNE 20-460 Apartado 433.2, la intensidad nominal (In) de la protección debe ser mayor o igual a la intensidad que circula por la línea (Ilínea).

Calibre de la protección adecuado al calibre del cable

Según la UNE 20-460 Apartado 433.2, la intensidad nominal (In) de la protección debe ser menor o igual a la intensidad admisible de la línea (IZ).

Protección del cable contra sobrecargas

Según la UNE 20-460 Apartado 433.2, alguna de las protecciones deberá despejar cualquier sobrecarga que esté un 45% por encima de la intensidad admisible de la línea (IZ) antes del tiempo convencional de la protección (I2, intensidad de disparo antes de tiempo convencional).

Protección del cable contra cortocircuitos

Según la UNE 20-460 Apartado 434.3.2 existe una fórmula aproximada (suponiendo que el cable se comporta de forma adiabática durante el cortocircuito, debido a su corta duración) que correlaciona la intensidad de cortocircuito (Icc) y el tiempo máximo que debería durar el cortocircuito para que no degeneraran los aislamientos:

El ámbito de validez de esta fórmula plantea tres posibles comprobaciones a partir del  tiempo de cortocircuito de esta fórmula:

Para tcc  5 s la fórmula deja de tener validez ya que la disipación de calor por parte del cable deja de ser despreciable. Por tanto para valores mayores de 5 s sólo podemos asegurar que el cable puede soportar más de 5 s, por tanto se exige a las protecciones tiempos de disparo para la Icc menores a 5 s solo se puede asegurar que el cable puede sorportar más de 5 s, por tanto se exige a las protecciones tiempos de disparo para la Icc menores a 5 s.

Para 5 s > tcc > 0,1 s, rango de validez de la fórmula, se exige el tiempo de disparo de la protección sea me nor que el tiempo del cable, es decir, que la protección dispare antes de que el cable sufra daños irreversibles

Para 0,1s  tcc, la comprobación está por debajo del rango de validez de la fórmula. Debido a la dificultad que representa el ensayo y test en tiempos tan cortos, se prefiere utilizar ensayos para determinar la característica energética (I2t) de las protecciones. Así pues, por debajo de 0,1 s se recurre a comparar:

Lo que significa que la energía que es capaz de dejar pasar la protección debe ser menor (colapsa antes) que la energía que es capaz de absorber el cable.

Esta comprobación (en la forma que corresponda) debe hacerse para:

Intensidad máxima de cortocircuito, que provoca la mayor intensidad en una sección muy pequeña del cable.

Intensidad mínima de cortocircuito, que provoca la menor intensidad en toda la longitud del cable.

## 7.8. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Protegida con diferenciales contra contactos indirectos. Sólo líneas finales

Según el Reglamento ITC BT 024, Apartado 4.1.

# PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD REGULABLES

Los interruptores automáticos comerciales con relés de disparo magnético y térmico que siguen la norma UNE 60947-2, tienen la posibilidad de usar relés de disparo regulables.

El programa muestra al final de la lista de comprobaciones, como información adicional, los puntos de regulación en que ha quedado cada interruptor automático para cumplir las exigencias de sobrecarga y cortocircuito.

En el caso de la regulación para la zona de cortocircuito, se ha dado la posibilidad de regular de diferentes maneras para intentar abarcar cualquier relé comercial que tenga esta prestación:

Regulando entre 2 valores de intensidad.

Regulando entre 2 factores multiplicadores de la intensidad nominal.

Regulando entre 2 factores multiplicadores de Ir de la sobrecarga, que a su vez puede ser regulable.

Regulando con 1 factor multiplicador de Ir. Ésta a su vez se regula en sobrecarga, y hace desplazarse la curva del cortocircuito.

También hay maneras distintas de establecer regulaciones a los magnetotérmicos con temporización en el cortocircuito (categoría B), temporización fija e intensidad de corta duración admisible (Icw) regulable, viceversa, las dos regulables...

La regulación aplicada en todos los casos se realiza escalonadamente (en fracciones de 0.05 unidades) para simular valores reales de regulación que el usuario pueda reproducir en sus aparatos de protección.

Se evita dar como resultado válido, por ejemplo, para una línea que soporta 36 A y por la que circulan 35,7 A que estará protegida con un aparato regulado a 35,9 A, esto sería un margen demasiado arriesgado. O que se debe regulara 7,98 veces la In; precisión probablemente difícil de alcanzar con los relés regulables usuales.

# CANALIZACIONES

## 9.1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Para cada parte de la instalación se justificará la canalización elegida asignándole una instalación de referencia y todas las influencias externas que le puedan afectar.

La instrucción ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2., señala los criterios de elección de las canalizaciones en función de los conductores y cables a instalar. Por su parte la tabla 2 de la misma instrucción nos señala la compatibilidad de los sistemas de instalación en función de la situación.

Ambas tablas recogen lo marcado por la UNE-20460-5-52, en la que se muestra con más detalle lo indicado en el REBT. Las tablas 52-H, 52-B1 y 52-B2 relacionan los métodos de instalación, haciéndolos corresponder a unas instalaciones “de referencia”.

| ACOMETIDA | Ref |
| --- | --- |
| Cables con cubierta uni o multiconductor suspendidos de, o incorporando un cable fiador | 17 |
| Conductores desnudos o aislados sobre aisladores | 18 |
| Cables uni o multiconductores con cubierta en tubos o en conductos de cualquier tipo de sección enterrados | 61 |
| Cables uni o multiconductores con cubierta enterrados, sin protección mecánica adicional | 62 |
| Cables uni o multiconductores con cubierta enterrados, con protección mecánica adicional | 63 |
| LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN |  |
| Conductores aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes | 1 |
| Cables multiconductores en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes | 2 |
| Conductores aislados en tubos en montaje superficial | 3 |
| Conductores uni o multiconductores en tubos en montaje superficial | 3A |
| Conductores aislados en conductos de sección no circular sobre pared | 4 |
| Cables uni o multiconductores en conductos de sección no circular sobre pared | 4A |
| Conductores aislados en tubos empotrados en una pared de obra | 5 |
| Cables uni o multiconductores en tubos empotrados en una pared de obra | 5A |
| Cables con cubierta uni o multiconductores en huecos de la construcción | 21 |
| Conductores aislados en tubos en huecos de la construcción | 22 |
| Cables uni o multiconductores en tubos en huecos de la construcción | 22A |
| Cables uni o multiconductores con cubierta en tubos o en conductos de cualquier tipo de sección enterrados | 61 |
| DERIVACIONES INDIVIDUALES |  |
| Conductores aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes | 1 |
| Cables multiconductores en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes | 2 |
| Conductores aislados en tubos en montaje superficial | 3 |
| Conductores uni o multiconductores en tubos en montaje superficial | 3A |
| Conductores aislados en conductos de sección no circular sobre pared | 4 |
| Cables uni o multiconductores en conductos de sección no circular sobre pared | 4A |
| Conductores aislados en tubos empotrados en una pared de obra | 5 |
| Cables uni o multiconductores en tubos empotrados en una pared de obra | 5A |
| Cables con cubierta uni o multiconductores en huecos de la construcción | 21 |
| Conductores aislados en tubos en huecos de la construcción | 22 |
| Cables uni o multiconductores en tubos en huecos de la construcción | 22A |
| Cables uni o multiconductores con cubierta en tubos o en conductos de cualquier tipo de sección enterrados | 61 |
| INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN ENTRE CUADROS ELÉCTRICOS |  |
| Conductores aislados en tubos en montaje superficial | 3 |
| Conductores uni o multiconductores en tubos en montaje superficial | 3A |
| Cables multiconductores con cubierta y/o armados en bandejas no perforadas | 12 |
| Cables multiconductores con cubierta y/o armados en bandejas perforadas o bandejas de rejilla | 13 |
| INSTALACIONES INTERIORES DE ALUMBRADO |  |
| Conductores aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes | 1 |
| Cables multiconductores en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes | 2 |
| Conductores aislados en tubos en montaje superficial | 3 |
| Conductores uni o multiconductores en tubos en montaje superficial | 3A |
| Cables multiconductores con cubierta y/o armados en bandejas no perforadas | 12 |
| Cables multiconductores con cubierta y/o armados en bandejas perforadas o bandejas de rejilla | 13 |
| INSTALACIONES INTERIORES DE TOMAS DE CORRIENTE |  |
| Conductores aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes | 1 |
| Cables multiconductores en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes | 2 |
| Conductores aislados en tubos en montaje superficial | 3 |
| Conductores uni o multiconductores en tubos en montaje superficial | 3A |
| Cables multiconductores con cubierta y/o armados en bandejas no perforadas | 12 |
| Cables multiconductores con cubierta y/o armados en bandejas perforadas o bandejas de rejilla | 13 |
| Conductores aislados, cables uni o multiconductores en canales de zócalo (compartiendo canal con voz/datos) | 72 |

## 9.2. INFLUENCIAS EXTERNAS

Tal y como se establece en la norma UNE 20460-3: 1996 se detallan a continuación las influencias externas que afectan a la presente instalación:

| INFLUENCIA EXTERNA | CARACTERISTICAS | CODIGO/CLASE |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Temperatura Ambiente | +5ºC a +40ºC | AA5 |
| 1.2 Condiciones Climáticas | +5ºC a +40ºC HR 5 a 95% | AB5 |
| 1.3 Altitud | < 2000 msnm | AC1 |
| 1.4 Presencia de Agua | Proyecciones | AD4 |
| 1.5 Presencia de cuerpos sólidos extraños | Polvo ligero | AE4 |
| 1.6 Presencia de sustancias corrosivas o contaminantes | Despreciable | AF1 |
| 1.7.1 Acciones mecánicas: Choques | Débiles | AG1 |
| 1.7.2 Acciones mecánicas: Vibraciones | Débiles | AH1 |
| 1.8 Presencia de Flora/Moho | No peligrosa por ausencia | AK1 |
| 1.9 Presencia de Fauna | No peligrosa por ausencia | AL1 |
| 1.10 Influencias Electromag., electrostáticas o ionizantes | Despreciable | AM1 |
| 1.11 Radiaciones Solares | Baja. Intensidad < 500 W/m² | AN1 |
| 1.12 Efectos Sísmicos | Despreciable. Aceleración<30 cm/s² | AP1 |
| 1.13 Rayo, nivel ceraunico | Despreciable. < 25 días por año | AQ1 |
| 1.14 Movimiento del aire | Bajo. Velocidad < 1 m/s | AR1 |
| 1.15 Viento | Bajo (Interior) | AS1 |
| 2.1 Capacidad de las personas | Cualificada | BA5 |
| 2.2 Resistencia eléctrica del cuerpo humano | *** | *** |
| 2.3 Contactos de personas con el potencias de tierra | Nulo | BC1 |
| 2.4 Condiciones de evacuación en una emergencia | Normal | BD1 |
| 2.5 Naturaleza de materiales almacenados/procesados | Sin riesgo | BE1 |
| 3.1 Materiales de construcción | No combustibles | CA1 |
| 3.2 Diseño de edificios | Riesgo despreciable | CB1 |

# COMPROBACIONES DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

## 10.1. TOMA DE TIERRA

La toma de tierra  de una instalación está compuesta por:

Electrodos

Líneas de enlace con tierra

Puntos de puesta a tierra

Para la obtención de la Resistencia de puesta a tierra es necesario conocer los electrodos y la línea de enlace. Su resistencia total será la equivalente a su suma en paralelo.

Los electrodos pueden ser de varios tipos y según su forma se obtiene R como sigue:

Placa enterrada

Placa Superficial

Pica vertical

Conductor Enterrado Horizontal

Malla de Tierra

El “Radio” es el equivalente al de un círculo de igual superficie que la malla.

Con “r” resistividad del terreno (ohm · m) obtenido de las tablas del reglamento según el tipo de suelo donde se hinque el electrodo:

| Naturaleza del terreno | Resistividad de ohm·m |
| --- | --- |
| Terrenos pantanosos | 0-30 |
| Limo | 20-100 |
| Humus | 10-150 |
| Arcilla plástica | 50 |
| Margas y arcillas compactas | 100-200 |
| Margas del jurásico | 30-40 |
| Arena arcillosa | 50-500 |
| Arena silícea | 200-3000 |
| Suelo pedregoso cubierto de césped | 300-500 |
| Calizas blandas | 100-300 |
| Calizas compactas | 1000-5000 |
| Calizas agrietadas | 500-1000 |
| Pizarras | 50-300 |
| Rocas de mica y cuarzo | 800 |
| Granitos y gres procedentes de alteración | 1500-10000 |
| Granitos y gres muy alterados | 100-600 |
| Hormigón | 2000-3000 |
| Balastro o grava | 3000-5000 |

En caso de que sea una instalación de viviendas se requiere como electrodo de toma de tierra uno de los siguientes sistemas:

Cable rígido de cobre desnudo (secc.  25 mm²) formando un anillo cerrado que recorra todo el perímetro del edificio, instalado en el fondo de las zanjas de cimentación. A este anillo  deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando ser prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra. Cuando se trate de construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor extensión posible.

Uno o varios electrodos de características adecuadas, en los patios de luces o jardines.

El programa da por defecto la primera opción con un anillo cualquiera y añadiendo picas por defecto a la lista de electrodos,  aunque se puede cambiar libremente a otro de los tipos  ofrecidos.

## 10.2. COMPROBACIONES TOMA DE TIERRA

Electrodos

Según la ITC BT 18, para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- Barras, tubos

- Pletinas, conductores desnudos

- Placas

- Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o combinaciones

- Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas

- Otras estructuras enterradas que se demuestre que son  apropiadas

Además existen otras consideraciones constructivas a tener en cuenta, como materiales, secciones mínimas, etc., que aseguren la resistencia mecánica a la corrosión de los electrodos (corrosión galvánica).

Al no afectar eléctricamente, no son objeto de estas comprobaciones, aunque sí lo serán de la descripción de la instalación de puesta a tierra del proyecto.

Línea de enlace con tierra

Según la ITC BT 18 la línea de enlace con tierra (conductor de tierra) deberá tener una sección mínima de 25 mm², si es de cobre o la sección equivalente en otro material.

Debe tenerse en cuenta que si el enlace con tierra es realizado con un conductor desnudo enterrado, éste se considerará como parte del electrodo, y no le afectarán las condiciones de líneas de enlace, sino las de electrodo tipo conductor enterrado horizontal.

Resistencia de toma de tierra

Las comprobaciones de valor mínimo de la resistencia indicado por el reglamento dependen del tipo de instalación que  estemos haciendo, destinado principalmente a viviendas (ITC BT 26) o instalación genérica (ITC BT 18) y del tipo de protección frente a contra contactos indirectos (ITC BT 24) tomada en la instalación. Para esquemas tipo TT y IT, y en instalaciones genéricas:

El sistema de protección con dispositivos de corte por I defecto está permitido en viviendas si la I nominal ≤ 6 A

# LISTADO DE CALCULOS

Se incluye a continuación el listado con las comprobaciones y cálculos.