# Índice

Índice	1

1.- CÁLCULOS	2

1.1.- Sección de las líneas	2

1.2.- Cálculo de las protecciones	12

# 1.- CÁLCULOS

## 1.1.- Sección de las líneas

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:

- Caída de tensión

  - Circuitos interiores de la instalación:

3% para circuitos de alumbrado.

5% para el resto de circuitos.

- Caída de tensión acumulada

  - Circuitos interiores de la instalación:

4,5% para circuitos de alumbrado.

6,5% para el resto de circuitos.

Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible (Iz).

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:

Línea general

| Esquemas | Tipo | P Calc (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Línea | Iz (A) | I (A) | c.d.t (%) | c.d.t Acum (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Derivación Individual | T | 112.64 | 0.95 | 55.0 | RZ1 0.6/1 kV 4 x 120 + 1 G 70 | 280.0 | 171.1 | 0.76 | 0.76 |

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

| Esquemas | Tipo de instalación | Factor de corrección |
| --- | --- | --- |
| Derivación Individual | Temperatura: 40 °C Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada | 1.00 |

Cuadro general de distribución

| Esquemas | Tipo | P Calc (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Línea | Iz (A) | I (A) | c.d.t (%) | c.d.t Acum (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG: Cuadro General | T | 112.64 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 4 x 120 + 1 G 70 | 260.0 | 171.1 | 0.01 | 0.76 |
| Línea a Cuadro C1: Fabricación Dígital | T | 25.08 | 0.95 | 26.0 | RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 | 73.0 | 37.9 | 0.6 | 1.36 |
| L1. Línea a Ascensor | T | 9.38 | 0.80 | 23.0 | RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 | 40.0 | 16.9 | 0.53 | 1.29 |
| L2. Línea a Unidad VRV | T | 22.75 | 0.80 | 25.0 | RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 | 73.0 | 41.0 | 0.52 | 1.28 |
| L3. Línea a Unidad Primario | T | 6.15 | 0.80 | 15.0 | RZ1 0.6/1 kV 5 G 4 | 31.0 | 11.1 | 0.34 | 1.10 |
| DA1 | M | 0.42 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 1.8 | 0 | 0.76 |
| A1: Aldo. Nivel 0 | M | 0.36 | 1.00 | 35.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 1.6 | 0.42 | 1.18 |
| E1: Aldo. Emergencia | M | 0.06 | 1.00 | 65.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.2 | 0.12 | 0.88 |
| DA2 | M | 0.43 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 1.9 | 0 | 0.76 |
| A2: Aldo. Nivel 1 | M | 0.38 | 1.00 | 31.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 1.7 | 0.4 | 1.16 |
| E2: Aldo. Emergencia | M | 0.05 | 1.00 | 61.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.2 | 0.1 | 0.86 |
| DA3 | M | 0.36 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 1.6 | 0 | 0.76 |
| A3: Aldo. Nivel 2 | M | 0.31 | 1.00 | 63.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 1.4 | 0.65 | 1.42 |
| E3: Aldo. Emergencia | M | 0.05 | 1.00 | 63.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.2 | 0.1 | 0.86 |
| DA4 | M | 0.70 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 3.0 | 0 | 0.76 |
| A4: Aldo. Aseos | M | 0.65 | 1.00 | 15.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 2.8 | 0.32 | 1.09 |
| E4: Aldo. Emergencia | M | 0.05 | 1.00 | 15.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.2 | 0.02 | 0.79 |
| DA5 | M | 0.78 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 3.4 | 0 | 0.76 |
| A5: Aldo. Escalera | M | 0.18 | 1.00 | 15.0 | RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 | 26.5 | 0.8 | 0.1 | 0.86 |
| A6: Aldo. Nave 1 | M | 0.60 | 1.00 | 28.0 | RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 | 26.5 | 2.6 | 0.6 | 1.36 |
| DA6 | M | 1.35 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 5.8 | 0 | 0.76 |
| A7: Aldo. Nave 2 | M | 0.45 | 1.00 | 28.0 | RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 | 26.5 | 1.9 | 0.45 | 1.21 |
| A8: Aldo. Jardin | M | 0.90 | 1.00 | 83.0 | RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 | 26.5 | 3.9 | 2.65 | 3.41 |
| DA7 | M | 1.71 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 7.4 | 0 | 0.76 |
| A9: Aldo. Despacho 3-4. Nivel 2 | M | 0.70 | 1.00 | 38.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 3.0 | 0.89 | 1.65 |
| E9: Aldo. Emergencia | M | 0.02 | 1.00 | 38.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.1 | 0.02 | 0.78 |
| A10: Aldo. Despacho 5-6-7. Nivel 1 | M | 0.97 | 1.00 | 33.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 4.2 | 1.07 | 1.83 |
| E10: Aldo. Emergencia | M | 0.02 | 1.00 | 33.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.1 | 0.03 | 0.79 |
| DA8 | M | 1.33 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 5.8 | 0 | 0.76 |
| A11: Aldo. Despacho 8-9. Nivel 1 | M | 0.59 | 1.00 | 20.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 2.6 | 0.39 | 1.16 |
| E11: Aldo. Emergencia | M | 0.02 | 1.00 | 20.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.1 | 0.01 | 0.77 |
| A12: Aldo. Despacho 10-11. Nivel 1 | M | 0.70 | 1.00 | 37.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 3.0 | 0.86 | 1.63 |
| E12: Aldo. Emergencia | M | 0.02 | 1.00 | 37.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.1 | 0.02 | 0.78 |
| DA9 | M | 1.24 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 5.4 | 0 | 0.76 |
| A13: Aldo. Despacho 12-13-14. Nivel 2 | M | 0.97 | 1.00 | 19.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 4.2 | 0.61 | 1.38 |
| E13: Aldo. Emergencia | M | 0.02 | 1.00 | 19.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.1 | 0.02 | 0.78 |
| A14: Aldo. Salas Multiusos. Nivel 2 | M | 0.22 | 1.00 | 22.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.9 | 0.16 | 0.92 |
| E14: Aldo. Emergencia | M | 0.03 | 1.00 | 22.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.1 | 0.02 | 0.79 |
| DA10 | M | 0.36 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 1.6 | 0 | 0.76 |
| A15: Aldo. Sala Reunion-Office. Nivel 2 | M | 0.18 | 1.00 | 35.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.8 | 0.21 | 0.97 |
| E15: Aldo. Emergencia | M | 0.02 | 1.00 | 35.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.1 | 0.03 | 0.79 |
| A16: Aldo. Cto Tecnico. Nivel 2 | M | 0.14 | 1.00 | 8.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.6 | 0.04 | 0.80 |
| E16: Aldo. Emergencia | M | 0.02 | 1.00 | 8.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.1 | 0 | 0.77 |
| DA11 | M | 1.77 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 7.7 | 0 | 0.76 |
| A17: Aldo. LED-Ventana. Nivel 0 | M | 0.15 | 1.00 | 27.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.6 | 0.13 | 0.90 |
| A18: Aldo. LED-Ventana. Nivel 0 | M | 0.54 | 1.00 | 31.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 2.3 | 0.56 | 1.32 |
| A19: Aldo. LED-Ventana. Nivel 1 | M | 0.54 | 1.00 | 10.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 2.3 | 0.18 | 0.94 |
| A20: Aldo. LED-Ventana. Nivel 1 | M | 0.54 | 1.00 | 25.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 2.3 | 0.45 | 1.21 |
| DA12 | M | 0.60 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 2.6 | 0 | 0.76 |
| A21: Aldo. LED-Ventana. Nivel 2 | M | 0.30 | 1.00 | 6.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 1.3 | 0.06 | 0.82 |
| A22: Aldo. LED-Ventana. Nivel 2 | M | 0.30 | 1.00 | 21.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 1.3 | 0.21 | 0.97 |
| A23: Aldo. Reserva | M | 0.00 | 1.00 | 0.5 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 0.76 |
| A24: Aldo. Reserva | M | 0.00 | 1.00 | 0.5 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 0.76 |
| DF1 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F1: T.C. 230V - Despacho 3. Nivel 0 | M | 2.46 | 0.95 | 34.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.78 | 3.54 |
| DF2 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F2: T.C. 230V - Despacho 4. Nivel 0 | M | 2.46 | 0.95 | 41.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 3.35 | 4.11 |
| DF3 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F3: T.C. 230V - Despacho 5. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 38.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 3.1 | 3.87 |
| DF4 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F4: T.C. 230V - Despacho 6. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 34.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.78 | 3.54 |
| DF5 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F5: T.C. 230V - Despacho 7. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 30.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.45 | 3.21 |
| DF6 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F6: T.C. 230V - Despacho 8. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 26.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.12 | 2.89 |
| DF7 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F7: T.C. 230V - Despacho 9. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 22.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 1.8 | 2.56 |
| DF8 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F8: T.C. 230V - Despacho 10. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 31.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.53 | 3.30 |
| DF9 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F9: T.C. 230V - Despacho 11. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 38.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 3.1 | 3.87 |
| DF10 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F10 T.C. 230V - Despacho 12. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 21.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 1.72 | 2.48 |
| DF11 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F11 T.C. 230V - Despacho 13. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 21.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 1.72 | 2.48 |
| DF12 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F12 T.C. 230V - Despacho 14. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 9.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 0.74 | 1.50 |
| DF13 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F13 T.C. 230V - S. Multiusos 1. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 16.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 1.31 | 2.07 |
| DF14 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F14 T.C. 230V - S. Multiusos 2. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 24.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 1.96 | 2.72 |
| DF15 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F15 T.C. 230V - S. Reuniones. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 34.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.78 | 3.54 |
| DF16 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| F16 T.C. 230V - Office. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 28.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.29 | 3.05 |
| DF17 | M | 4.39 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 20.0 | 0 | 0.77 |
| F17: T.C. 230V - Aseos Nivel 0 | M | 3.51 | 0.95 | 27.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 16.0 | 3.15 | 3.92 |
| F18: Unidades interiores VRV-Nivel 0 | M | 0.88 | 0.95 | 83.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 4.0 | 2.42 | 3.19 |
| DF18 | M | 3.51 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 16.0 | 0 | 0.76 |
| F19: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 0 | M | 3.51 | 0.95 | 45.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 16.0 | 5.25 | 6.02 |
| F20: T.C. 230V - Reserva | M | 0.00 | 1.00 | 0.5 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 0.76 |
| DF19 | M | 4.39 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 20.0 | 0 | 0.77 |
| F21: T.C. 230V - Aseos Nivel 1 | M | 3.51 | 0.95 | 27.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 16.0 | 3.15 | 3.92 |
| F22: Unidades interiores VRV-Nivel 1 | M | 0.88 | 0.95 | 83.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 4.0 | 2.42 | 3.19 |
| DF20 | M | 3.51 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 16.0 | 0 | 0.76 |
| F23: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 1 | M | 3.51 | 0.95 | 42.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 16.0 | 4.9 | 5.67 |
| F24: T.C. 230V - Reserva | M | 0.00 | 1.00 | 0.5 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 0.76 |
| DF21 | M | 4.39 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 20.0 | 0 | 0.77 |
| F25: T.C. 230V - Aseos Nivel 2 | M | 3.51 | 0.95 | 14.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 16.0 | 1.63 | 2.40 |
| F26: Unidades interiores VRV-Nivel 2 | M | 0.88 | 0.95 | 61.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 4.0 | 1.78 | 2.54 |
| DF22 | M | 3.51 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 16.0 | 0 | 0.76 |
| F27: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 2 | M | 3.51 | 0.95 | 39.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 16.0 | 4.55 | 5.32 |
| F28: T.C. 230V - Reserva | M | 0.00 | 1.00 | 0.5 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 0.76 |
| DF23 | M | 0.44 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 2.0 | 0 | 0.76 |
| F29: Ventilación Aseos | M | 0.44 | 0.95 | 12.0 | RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 | 26.5 | 2.0 | 0.19 | 0.95 |
| DF24 | M | 1.76 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 8.0 | 0 | 0.76 |
| F30: Rack | M | 1.10 | 0.95 | 11.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 5.0 | 0.4 | 1.16 |
| F31: Central Incendios | M | 0.66 | 0.95 | 62.0 | RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 | 26.5 | 3.0 | 1.45 | 2.21 |
| Línea a Rack | T | 30.00 | 0.80 | 10.0 | RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 | 73.0 | 54.1 | 0.27 | 1.04 |
| DFS1 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS1: T.C. 230V - Despacho 3. Nivel 0 | M | 2.46 | 0.95 | 34.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.78 | 3.54 |
| DFS2 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS2: T.C. 230V - Despacho 4. Nivel 0 | M | 2.46 | 0.95 | 41.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 3.35 | 4.11 |
| DFS3 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS3: T.C. 230V - Despacho 5. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 38.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 3.1 | 3.87 |
| DFS4 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS4: T.C. 230V - Despacho 6. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 34.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.78 | 3.54 |
| DFS5 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS5: T.C. 230V - Despacho 7. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 30.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.45 | 3.21 |
| DFS6 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS6: T.C. 230V - Despacho 8. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 26.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.12 | 2.89 |
| DFS7 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS7: T.C. 230V - Despacho 9. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 22.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 1.8 | 2.56 |
| DFS8 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS8: T.C. 230V - Despacho 10. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 31.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.53 | 3.30 |
| DFS9 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS9: T.C. 230V - Despacho 11. Nivel 1 | M | 2.46 | 0.95 | 38.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 3.1 | 3.87 |
| DFS10 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS10 T.C. 230V - Despacho 12. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 21.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 1.72 | 2.48 |
| DFS11 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS11 T.C. 230V - Despacho 13. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 21.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 1.72 | 2.48 |
| DFS12 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS12 T.C. 230V - Despacho 14. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 9.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 0.74 | 1.50 |
| DFS13 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS13 T.C. 230V - S. Multiusos 1. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 16.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 1.31 | 2.07 |
| DFS14 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS14 T.C. 230V - S. Multiusos 2. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 24.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 1.96 | 2.72 |
| DFS15 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS15 T.C. 230V - S. Reuniones. Nivel 2 | M | 2.46 | 0.95 | 34.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.78 | 3.54 |
| DFS16 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS16 T.C. 230V - S. Despacho 1. Nivel 0 | M | 2.46 | 0.95 | 41.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 3.35 | 4.11 |
| DFS17 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS17 T.C. 230V - S. Despacho 1. Nivel 0 | M | 2.46 | 0.95 | 43.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 3.51 | 4.28 |
| DFS18 | M | 2.46 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 11.2 | 0 | 0.76 |
| FS18 T.C. 230V - S. Despacho 2. Nivel 0 | M | 2.46 | 0.95 | 31.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 11.2 | 2.53 | 3.30 |
| DFS19 | M | 1.10 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 2 x 70 + 1 G 35 | 214.0 | 5.0 | 0 | 0.76 |
| FS19: Rack | M | 1.10 | 0.95 | 8.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 5.0 | 0.29 | 1.05 |

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

| Esquemas | Tipo de instalación | Factor de corrección |
| --- | --- | --- |
| CG: Cuadro General | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| Línea a Cuadro C1: Fabricación Dígital | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| L1. Línea a Ascensor | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm | 1.00 |
| L2. Línea a Unidad VRV | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| L3. Línea a Unidad Primario | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm | 1.00 |
| DA1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A1: Aldo. Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E1: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A2: Aldo. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E2: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA3 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A3: Aldo. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E3: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA4 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A4: Aldo. Aseos | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E4: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA5 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A5: Aldo. Escalera | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| A6: Aldo. Nave 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA6 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A7: Aldo. Nave 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| A8: Aldo. Jardin | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA7 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A9: Aldo. Despacho 3-4. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E9: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| A10: Aldo. Despacho 5-6-7. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E10: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA8 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A11: Aldo. Despacho 8-9. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E11: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| A12: Aldo. Despacho 10-11. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E12: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA9 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A13: Aldo. Despacho 12-13-14. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E13: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| A14: Aldo. Salas Multiusos. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E14: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA10 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A15: Aldo. Sala Reunion-Office. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E15: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| A16: Aldo. Cto Tecnico. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| E16: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA11 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A17: Aldo. LED-Ventana. Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| A18: Aldo. LED-Ventana. Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| A19: Aldo. LED-Ventana. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| A20: Aldo. LED-Ventana. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DA12 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A21: Aldo. LED-Ventana. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| A22: Aldo. LED-Ventana. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| A23: Aldo. Reserva | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| A24: Aldo. Reserva | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| DF1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F1: T.C. 230V - Despacho 3. Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F2: T.C. 230V - Despacho 4. Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF3 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F3: T.C. 230V - Despacho 5. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF4 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F4: T.C. 230V - Despacho 6. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF5 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F5: T.C. 230V - Despacho 7. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF6 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F6: T.C. 230V - Despacho 8. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF7 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F7: T.C. 230V - Despacho 9. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF8 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F8: T.C. 230V - Despacho 10. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF9 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F9: T.C. 230V - Despacho 11. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF10 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F10 T.C. 230V - Despacho 12. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF11 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F11 T.C. 230V - Despacho 13. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF12 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F12 T.C. 230V - Despacho 14. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF13 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F13 T.C. 230V - S. Multiusos 1. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF14 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F14 T.C. 230V - S. Multiusos 2. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF15 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F15 T.C. 230V - S. Reuniones. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF16 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F16 T.C. 230V - Office. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF17 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F17: T.C. 230V - Aseos Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| F18: Unidades interiores VRV-Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF18 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F19: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| F20: T.C. 230V - Reserva | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF19 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F21: T.C. 230V - Aseos Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| F22: Unidades interiores VRV-Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF20 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F23: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| F24: T.C. 230V - Reserva | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF21 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F25: T.C. 230V - Aseos Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| F26: Unidades interiores VRV-Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF22 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F27: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| F28: T.C. 230V - Reserva | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF23 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F29: Ventilación Aseos | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DF24 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F30: Rack | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| F31: Central Incendios | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| Línea a Rack | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| DFS1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS1: T.C. 230V - Despacho 3. Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS2: T.C. 230V - Despacho 4. Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS3 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS3: T.C. 230V - Despacho 5. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS4 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS4: T.C. 230V - Despacho 6. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS5 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS5: T.C. 230V - Despacho 7. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS6 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS6: T.C. 230V - Despacho 8. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS7 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS7: T.C. 230V - Despacho 9. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS8 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS8: T.C. 230V - Despacho 10. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS9 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS9: T.C. 230V - Despacho 11. Nivel 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS10 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS10 T.C. 230V - Despacho 12. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS11 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS11 T.C. 230V - Despacho 13. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS12 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS12 T.C. 230V - Despacho 14. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS13 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS13 T.C. 230V - S. Multiusos 1. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS14 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS14 T.C. 230V - S. Multiusos 2. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS15 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS15 T.C. 230V - S. Reuniones. Nivel 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS16 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS16 T.C. 230V - S. Despacho 1. Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS17 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS17 T.C. 230V - S. Despacho 1. Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS18 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS18 T.C. 230V - S. Despacho 2. Nivel 0 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |
| DFS19 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| FS19: Rack | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm | 1.00 |

Cuadros secundarios y composición

Línea a Cuadro C1: Fabricación Dígital

| Esquemas | Tipo | P Calc (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Línea | Iz (A) | I (A) | c.d.t (%) | c.d.t Acum (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1: Cuadro Fabricación Dçigital | T | 25.08 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 | 73.0 | 37.9 | 0.01 | 1.37 |
| DA1.1 | M | 1.07 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 3 G 16 | 87.0 | 4.6 | 0 | 1.37 |
| A1.1: Aldo. Despacho 1 | M | 0.70 | 1.00 | 17.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 3.0 | 0.39 | 1.77 |
| E1.1: Aldo. Emergencia | M | 0.02 | 1.00 | 15.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.1 | 0.01 | 1.38 |
| A1.2: Aldo. Despacho 2 (Fab. Dígital) | M | 0.35 | 1.00 | 11.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 1.5 | 0.13 | 1.50 |
| E1.2: Aldo. Emergencia | M | 0.01 | 1.00 | 8.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 1.38 |
| DA1.2 | M | 0.65 | 1.00 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 3 G 16 | 87.0 | 2.8 | 0 | 1.37 |
| A1.3: Aldo. Taller Fabricación Dígital | M | 0.64 | 1.00 | 25.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 2.8 | 0.53 | 1.90 |
| E1.3: Aldo. Emergencia | M | 0.02 | 1.00 | 17.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.1 | 0.01 | 1.38 |
| A1.4: Aldo. Reserva | M | 0.00 | 1.00 | 0.5 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 1.37 |
| E1.4: Aldo. Emergencia-Reserva | M | 0.00 | 1.00 | 0.5 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 1.37 |
| DF1.3 | T | 10.53 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 | 73.0 | 16.0 | 0 | 1.38 |
| F1.1: Caja de Tomas 400V | T | 10.53 | 0.95 | 21.0 | H07VZ1 5 G 2.5 | 18.5 | 16.0 | 1.23 | 2.60 |
| DF1.4 | T | 10.53 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 | 73.0 | 16.0 | 0 | 1.38 |
| F1.2: Caja de Tomas 400V | T | 10.53 | 0.95 | 16.0 | H07VZ1 5 G 2.5 | 18.5 | 16.0 | 0.93 | 2.31 |
| DF1.5 | M | 7.02 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 3 G 16 | 87.0 | 32.0 | 0.02 | 1.39 |
| F1.3: T.C. - 230V - Suelo Despacho 1 | M | 3.51 | 0.95 | 16.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 16.0 | 1.87 | 3.26 |
| F1.4: T.C. - 230V - Pared Despacho 1 | M | 3.51 | 0.95 | 19.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 16.0 | 2.22 | 3.61 |
| DF1.6 | M | 7.02 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 3 G 16 | 87.0 | 32.0 | 0.02 | 1.39 |
| F1.5: T.C. - 230V - Suelo Despacho 2 | M | 3.51 | 0.95 | 8.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 16.0 | 0.93 | 2.32 |
| F1.6: T.C. - 230V - Pared Despacho 2 | M | 3.51 | 0.95 | 10.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 16.0 | 1.17 | 2.56 |
| DF1.6 | M | 1.76 | 0.95 | Puente | RZ1 0.6/1 kV 3 G 16 | 87.0 | 8.0 | 0 | 1.38 |
| F1.7: Ventilación Taller | M | 1.76 | 0.95 | 19.0 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 8.0 | 1.11 | 2.48 |
| F1.8: Reserva | M | 0.00 | 1.00 | 0.5 | H07VZ1 3 G 2.5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 1.38 |

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

Línea a Cuadro C1: Fabricación Dígital

| Esquemas | Tipo de instalación | Factor de corrección |
| --- | --- | --- |
| C1: Cuadro Fabricación Dçigital | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| DA1.1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A1.1: Aldo. Despacho 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| E1.1: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| A1.2: Aldo. Despacho 2 (Fab. Dígital) | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| E1.2: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| DA1.2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| A1.3: Aldo. Taller Fabricación Dígital | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| E1.3: Aldo. Emergencia | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| A1.4: Aldo. Reserva | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| E1.4: Aldo. Emergencia-Reserva | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm | 1.00 |
| DF1.3 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F1.1: Caja de Tomas 400V | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm | 1.00 |
| DF1.4 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F1.2: Caja de Tomas 400V | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm | 1.00 |
| DF1.5 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F1.3: T.C. - 230V - Suelo Despacho 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm | 1.00 |
| F1.4: T.C. - 230V - Pared Despacho 1 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm | 1.00 |
| DF1.6 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F1.5: T.C. - 230V - Suelo Despacho 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm | 1.00 |
| F1.6: T.C. - 230V - Pared Despacho 2 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm | 1.00 |
| DF1.6 | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos | 1.00 |
| F1.7: Ventilación Taller | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm | 1.00 |
| F1.8: Reserva | Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm | 1.00 |

## 1.2.- Cálculo de las protecciones

Sobrecarga

Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:

Iuso <= In <= Iz cable

Itc <= 1.45 x Iz cable

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:

Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito.

In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.

Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.

Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.

Otros datos de la tabla son:

P Calc = Potencia calculada.

Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.

Cortocircuito

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito:

Icu >= Icc máx

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:

Icu = Intensidad de corte último del dispositivo.

Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en acometida del circuito.

Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.

Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito.

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en las siguientes tablas:

Línea general

Sobrecarga

| Esquemas | P Calc (kW) | Tipo | Iuso (A) | Protecciones | Iz (A) | Itc (A) | 1.45 x Iz (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Derivación Individual | 112.64 | T | 171.1 | IEC60269 gL/gG In: 200 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG | 280.0 | 320.0 | 406.0 |

Cortocircuito

| Esquemas | Tipo | Protecciones | Icu (kA) | Ics (kA) | Icc máx mín (kA) | Tcable CC máx CC mín (s) | Tp CC máx CC mín (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Derivación Individual | T | IEC60269 gL/gG In: 200 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG | 100.0 | 100.0 | 12.0 3.9 | 2.04 >= 5 | 0.02 0.02 |

Cuadro general de distribución

Sobrecarga

| Esquemas | P Calc (kW) | Tipo | Iuso (A) | Protecciones | Iz (A) | Itc (A) | 1.45 x Iz (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG: Cuadro General | 112.64 | T | 171.1 | M-G Compact NS250N - TM.xD In: 200 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) | 260.0 | 260.0 | 377.0 |
| Línea a Cuadro C1: Fabricación Dígital | 25.08 | T | 37.9 | EN60898 10kA Curva C In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 | 73.0 | 91.4 | 105.9 |
| L1. Línea a Ascensor | 9.38 | T | 16.9 | EN60898 10kA Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 | 40.0 | 36.3 | 58.0 |
| L2. Línea a Unidad VRV | 22.75 | T | 41.0 | EN60898 10kA Curva C In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 | 73.0 | 91.4 | 105.9 |
| L3. Línea a Unidad Primario | 6.15 | T | 11.1 | EN60898 10kA Curva C In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 | 31.0 | 29.0 | 45.0 |
| DA1 | 0.42 | M | 1.8 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A1: Aldo. Nivel 0 | 0.36 | M | 1.6 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E1: Aldo. Emergencia | 0.06 | M | 0.2 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DA2 | 0.43 | M | 1.9 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A2: Aldo. Nivel 1 | 0.38 | M | 1.7 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E2: Aldo. Emergencia | 0.05 | M | 0.2 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DA3 | 0.36 | M | 1.6 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A3: Aldo. Nivel 2 | 0.31 | M | 1.4 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E3: Aldo. Emergencia | 0.05 | M | 0.2 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DA4 | 0.70 | M | 3.0 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A4: Aldo. Aseos | 0.65 | M | 2.8 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E4: Aldo. Emergencia | 0.05 | M | 0.2 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DA5 | 0.78 | M | 3.4 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A5: Aldo. Escalera | 0.18 | M | 0.8 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 26.5 | 14.5 | 38.4 |
| A6: Aldo. Nave 1 | 0.60 | M | 2.6 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 26.5 | 14.5 | 38.4 |
| DA6 | 1.35 | M | 5.8 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A7: Aldo. Nave 2 | 0.45 | M | 1.9 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 26.5 | 14.5 | 38.4 |
| A8: Aldo. Jardin | 0.90 | M | 3.9 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 26.5 | 14.5 | 38.4 |
| DA7 | 1.71 | M | 7.4 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A9: Aldo. Despacho 3-4. Nivel 2 | 0.70 | M | 3.0 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E9: Aldo. Emergencia | 0.02 | M | 0.1 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A10: Aldo. Despacho 5-6-7. Nivel 1 | 0.97 | M | 4.2 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E10: Aldo. Emergencia | 0.02 | M | 0.1 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DA8 | 1.33 | M | 5.8 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A11: Aldo. Despacho 8-9. Nivel 1 | 0.59 | M | 2.6 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E11: Aldo. Emergencia | 0.02 | M | 0.1 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A12: Aldo. Despacho 10-11. Nivel 1 | 0.70 | M | 3.0 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E12: Aldo. Emergencia | 0.02 | M | 0.1 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DA9 | 1.24 | M | 5.4 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A13: Aldo. Despacho 12-13-14. Nivel 2 | 0.97 | M | 4.2 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E13: Aldo. Emergencia | 0.02 | M | 0.1 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A14: Aldo. Salas Multiusos. Nivel 2 | 0.22 | M | 0.9 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E14: Aldo. Emergencia | 0.03 | M | 0.1 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DA10 | 0.36 | M | 1.6 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A15: Aldo. Sala Reunion-Office. Nivel 2 | 0.18 | M | 0.8 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E15: Aldo. Emergencia | 0.02 | M | 0.1 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A16: Aldo. Cto Tecnico. Nivel 2 | 0.14 | M | 0.6 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E16: Aldo. Emergencia | 0.02 | M | 0.1 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DA11 | 1.77 | M | 7.7 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A17: Aldo. LED-Ventana. Nivel 0 | 0.15 | M | 0.6 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A18: Aldo. LED-Ventana. Nivel 0 | 0.54 | M | 2.3 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A19: Aldo. LED-Ventana. Nivel 1 | 0.54 | M | 2.3 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A20: Aldo. LED-Ventana. Nivel 1 | 0.54 | M | 2.3 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DA12 | 0.60 | M | 2.6 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| A21: Aldo. LED-Ventana. Nivel 2 | 0.30 | M | 1.3 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A22: Aldo. LED-Ventana. Nivel 2 | 0.30 | M | 1.3 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A23: Aldo. Reserva | 0.00 | M | 0.0 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A24: Aldo. Reserva | 0.00 | M | 0.0 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DF1 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F1: T.C. 230V - Despacho 3. Nivel 0 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF2 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F2: T.C. 230V - Despacho 4. Nivel 0 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF3 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F3: T.C. 230V - Despacho 5. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF4 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F4: T.C. 230V - Despacho 6. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF5 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F5: T.C. 230V - Despacho 7. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF6 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F6: T.C. 230V - Despacho 8. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF7 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F7: T.C. 230V - Despacho 9. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF8 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F8: T.C. 230V - Despacho 10. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF9 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F9: T.C. 230V - Despacho 11. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF10 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F10 T.C. 230V - Despacho 12. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF11 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F11 T.C. 230V - Despacho 13. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF12 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F12 T.C. 230V - Despacho 14. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF13 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F13 T.C. 230V - S. Multiusos 1. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF14 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F14 T.C. 230V - S. Multiusos 2. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF15 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F15 T.C. 230V - S. Reuniones. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF16 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F16 T.C. 230V - Office. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF17 | 4.39 | M | 20.0 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F17: T.C. 230V - Aseos Nivel 0 | 3.51 | M | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| F18: Unidades interiores VRV-Nivel 0 | 0.88 | M | 4.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF18 | 3.51 | M | 16.0 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F19: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 0 | 3.51 | M | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| F20: T.C. 230V - Reserva | 0.00 | M | 0.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF19 | 4.39 | M | 20.0 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F21: T.C. 230V - Aseos Nivel 1 | 3.51 | M | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| F22: Unidades interiores VRV-Nivel 1 | 0.88 | M | 4.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF20 | 3.51 | M | 16.0 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F23: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 1 | 3.51 | M | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| F24: T.C. 230V - Reserva | 0.00 | M | 0.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF21 | 4.39 | M | 20.0 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F25: T.C. 230V - Aseos Nivel 2 | 3.51 | M | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| F26: Unidades interiores VRV-Nivel 2 | 0.88 | M | 4.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF22 | 3.51 | M | 16.0 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F27: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 2 | 3.51 | M | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| F28: T.C. 230V - Reserva | 0.00 | M | 0.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF23 | 0.44 | M | 2.0 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F29: Ventilación Aseos | 0.44 | M | 2.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 26.5 | 23.2 | 38.4 |
| DF24 | 1.76 | M | 8.0 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| F30: Rack | 1.10 | M | 5.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| F31: Central Incendios | 0.66 | M | 3.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 26.5 | 23.2 | 38.4 |
| Línea a Rack | 30.00 | T | 54.1 | EN60898 10kA Curva C In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 | 73.0 | 91.4 | 105.9 |
| DFS1 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS1: T.C. 230V - Despacho 3. Nivel 0 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS2 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS2: T.C. 230V - Despacho 4. Nivel 0 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS3 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS3: T.C. 230V - Despacho 5. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS4 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS4: T.C. 230V - Despacho 6. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS5 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS5: T.C. 230V - Despacho 7. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS6 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS6: T.C. 230V - Despacho 8. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS7 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS7: T.C. 230V - Despacho 9. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS8 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS8: T.C. 230V - Despacho 10. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS9 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS9: T.C. 230V - Despacho 11. Nivel 1 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS10 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS10 T.C. 230V - Despacho 12. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS11 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS11 T.C. 230V - Despacho 13. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS12 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS12 T.C. 230V - Despacho 14. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS13 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS13 T.C. 230V - S. Multiusos 1. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS14 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS14 T.C. 230V - S. Multiusos 2. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS15 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS15 T.C. 230V - S. Reuniones. Nivel 2 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS16 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS16 T.C. 230V - S. Despacho 1. Nivel 0 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS17 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS17 T.C. 230V - S. Despacho 1. Nivel 0 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS18 | 2.46 | M | 11.2 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS18 T.C. 230V - S. Despacho 2. Nivel 0 | 2.46 | M | 11.2 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DFS19 | 1.10 | M | 5.0 | - | 214.0 | - | 310.3 |
| FS19: Rack | 1.10 | M | 5.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |

Cortocircuito

| Esquemas | Tipo | Protecciones | Icu (kA) | Ics (kA) | Icc máx mín (kA) | Tcable CC máx CC mín (s) | Tp CC máx CC mín (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG: Cuadro General | T | M-G Compact NS250N - TM.xD In: 200 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) | 36.0 | 36.0 | 7.8 3.9 | 4.89 >= 5 | 0.02 0.02 |
| Línea a Cuadro C1: Fabricación Dígital | T | EN60898 10kA Curva C In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 | 10.0 | 7.5 | 7.7 1.7 | < 0.1 1.77 | - 0.10 |
| L1. Línea a Ascensor | T | EN60898 10kA Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 | 10.0 | 7.5 | 7.7 1.0 | < 0.1 0.77 | - 0.10 |
| L2. Línea a Unidad VRV | T | EN60898 10kA Curva C In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 | 10.0 | 7.5 | 7.7 1.8 | < 0.1 1.70 | - 0.10 |
| L3. Línea a Unidad Primario | T | EN60898 10kA Curva C In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 | 10.0 | 7.5 | 7.7 1.0 | < 0.1 0.33 | - 0.10 |
| DA1 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A1: Aldo. Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.78 | - 0.10 |
| E1: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.2 | < 0.1 2.48 | - 0.10 |
| DA2 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A2: Aldo. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.62 | - 0.10 |
| E2: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.2 | < 0.1 2.19 | - 0.10 |
| DA3 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A3: Aldo. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.2 | < 0.1 2.33 | - 0.10 |
| E3: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.2 | < 0.1 2.33 | - 0.10 |
| DA4 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A4: Aldo. Aseos | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.7 | < 0.1 0.18 | - 0.10 |
| E4: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.7 | < 0.1 0.18 | - 0.10 |
| DA5 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A5: Aldo. Escalera | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.7 | < 0.1 0.27 | - 0.10 |
| A6: Aldo. Nave 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.80 | - 0.10 |
| DA6 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A7: Aldo. Nave 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.80 | - 0.10 |
| A8: Aldo. Jardin | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.1 | < 0.1 >= 5 | - 0.10 |
| DA7 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A9: Aldo. Despacho 3-4. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.90 | - 0.10 |
| E9: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.90 | - 0.10 |
| A10: Aldo. Despacho 5-6-7. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.70 | - 0.10 |
| E10: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.70 | - 0.10 |
| DA8 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A11: Aldo. Despacho 8-9. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.29 | - 0.10 |
| E11: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.29 | - 0.10 |
| A12: Aldo. Despacho 10-11. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.86 | - 0.10 |
| E12: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.86 | - 0.10 |
| DA9 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A13: Aldo. Despacho 12-13-14. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.6 | < 0.1 0.26 | - 0.10 |
| E13: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.6 | < 0.1 0.26 | - 0.10 |
| A14: Aldo. Salas Multiusos. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.34 | - 0.10 |
| E14: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.34 | - 0.10 |
| DA10 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A15: Aldo. Sala Reunion-Office. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.78 | - 0.10 |
| E15: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.78 | - 0.10 |
| A16: Aldo. Cto Tecnico. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 1.1 | < 0.1 < 0.1 | - - |
| E16: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 1.1 | < 0.1 < 0.1 | - - |
| DA11 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A17: Aldo. LED-Ventana. Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.49 | - 0.10 |
| A18: Aldo. LED-Ventana. Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.62 | - 0.10 |
| A19: Aldo. LED-Ventana. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.9 | < 0.1 < 0.1 | - - |
| A20: Aldo. LED-Ventana. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.42 | - 0.10 |
| DA12 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| A21: Aldo. LED-Ventana. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 1.3 | < 0.1 < 0.1 | - - |
| A22: Aldo. LED-Ventana. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.31 | - 0.10 |
| A23: Aldo. Reserva | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 3.3 | < 0.1 0.42 | - 0.10 |
| A24: Aldo. Reserva | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 3.3 | < 0.1 0.42 | - 0.10 |
| DF1 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F1: T.C. 230V - Despacho 3. Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.74 | - 0.10 |
| DF2 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F2: T.C. 230V - Despacho 4. Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 1.04 | - 0.10 |
| DF3 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F3: T.C. 230V - Despacho 5. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.90 | - 0.10 |
| DF4 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F4: T.C. 230V - Despacho 6. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.74 | - 0.10 |
| DF5 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F5: T.C. 230V - Despacho 7. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.59 | - 0.10 |
| DF6 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F6: T.C. 230V - Despacho 8. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.45 | - 0.10 |
| DF7 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F7: T.C. 230V - Despacho 9. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.34 | - 0.10 |
| DF8 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F8: T.C. 230V - Despacho 10. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.62 | - 0.10 |
| DF9 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F9: T.C. 230V - Despacho 11. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.90 | - 0.10 |
| DF10 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F10 T.C. 230V - Despacho 12. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.31 | - 0.10 |
| DF11 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F11 T.C. 230V - Despacho 13. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.31 | - 0.10 |
| DF12 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F12 T.C. 230V - Despacho 14. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 1.0 | < 0.1 < 0.1 | - - |
| DF13 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F13 T.C. 230V - S. Multiusos 1. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.6 | < 0.1 0.20 | - 0.10 |
| DF14 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F14 T.C. 230V - S. Multiusos 2. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.39 | - 0.10 |
| DF15 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F15 T.C. 230V - S. Reuniones. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.74 | - 0.10 |
| DF16 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F16 T.C. 230V - Office. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.52 | - 0.10 |
| DF17 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F17: T.C. 230V - Aseos Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.49 | - 0.10 |
| F18: Unidades interiores VRV-Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.1 | < 0.1 3.96 | - 1.83 |
| DF18 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F19: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 1.24 | - 0.10 |
| F20: T.C. 230V - Reserva | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 3.3 | < 0.1 0.52 | - 0.10 |
| DF19 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F21: T.C. 230V - Aseos Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.49 | - 0.10 |
| F22: Unidades interiores VRV-Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.1 | < 0.1 3.96 | - 1.83 |
| DF20 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F23: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 1.09 | - 0.10 |
| F24: T.C. 230V - Reserva | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 3.3 | < 0.1 0.52 | - 0.10 |
| DF21 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F25: T.C. 230V - Aseos Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.7 | < 0.1 0.16 | - 0.10 |
| F26: Unidades interiores VRV-Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.2 | < 0.1 2.19 | - 0.10 |
| DF22 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F27: T.C. 230V - Usos Vario - Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.95 | - 0.10 |
| F28: T.C. 230V - Reserva | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 3.3 | < 0.1 0.52 | - 0.10 |
| DF23 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F29: Ventilación Aseos | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.8 | < 0.1 0.19 | - 0.10 |
| DF24 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| F30: Rack | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.9 | < 0.1 0.11 | - 0.10 |
| F31: Central Incendios | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.2 | < 0.1 3.50 | - 0.10 |
| Línea a Rack | T | EN60898 10kA Curva C In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 | 10.0 | 7.5 | 7.7 2.6 | < 0.1 0.77 | - 0.10 |
| DFS1 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS1: T.C. 230V - Despacho 3. Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.74 | - 0.10 |
| DFS2 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS2: T.C. 230V - Despacho 4. Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 1.04 | - 0.10 |
| DFS3 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS3: T.C. 230V - Despacho 5. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.90 | - 0.10 |
| DFS4 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS4: T.C. 230V - Despacho 6. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.74 | - 0.10 |
| DFS5 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS5: T.C. 230V - Despacho 7. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.59 | - 0.10 |
| DFS6 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS6: T.C. 230V - Despacho 8. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.45 | - 0.10 |
| DFS7 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS7: T.C. 230V - Despacho 9. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.34 | - 0.10 |
| DFS8 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS8: T.C. 230V - Despacho 10. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.62 | - 0.10 |
| DFS9 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS9: T.C. 230V - Despacho 11. Nivel 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.90 | - 0.10 |
| DFS10 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS10 T.C. 230V - Despacho 12. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.31 | - 0.10 |
| DFS11 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS11 T.C. 230V - Despacho 13. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.31 | - 0.10 |
| DFS12 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS12 T.C. 230V - Despacho 14. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 1.0 | < 0.1 < 0.1 | - - |
| DFS13 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS13 T.C. 230V - S. Multiusos 1. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.6 | < 0.1 0.20 | - 0.10 |
| DFS14 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS14 T.C. 230V - S. Multiusos 2. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.5 | < 0.1 0.39 | - 0.10 |
| DFS15 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS15 T.C. 230V - S. Reuniones. Nivel 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 0.74 | - 0.10 |
| DFS16 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS16 T.C. 230V - S. Despacho 1. Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 1.04 | - 0.10 |
| DFS17 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS17 T.C. 230V - S. Despacho 1. Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.3 | < 0.1 1.14 | - 0.10 |
| DFS18 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS18 T.C. 230V - S. Despacho 2. Nivel 0 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 0.4 | < 0.1 0.62 | - 0.10 |
| DFS19 | M | - | - | - | 3.9 3.8 | >= 5 >= 5 | - - |
| FS19: Rack | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.8 1.1 | < 0.1 < 0.1 | - - |

Cuadros secundarios y composición

Línea a Cuadro C1: Fabricación Dígital

Sobrecarga

| Esquemas | P Calc (kW) | Tipo | Iuso (A) | Protecciones | Iz (A) | Itc (A) | 1.45 x Iz (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1: Cuadro Fabricación Digital | 25.08 | T | 37.9 | EN60898 6kA Curva C In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 73.0 | 72.5 | 105.9 |
| DA1.1 | 1.07 | M | 4.6 | - | 87.0 | - | 126.2 |
| A1.1: Aldo. Despacho 1 | 0.70 | M | 3.0 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E1.1: Aldo. Emergencia | 0.02 | M | 0.1 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A1.2: Aldo. Despacho 2 (Fab. Digital) | 0.35 | M | 1.5 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E1.2: Aldo. Emergencia | 0.01 | M | 0.0 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DA1.2 | 0.65 | M | 2.8 | - | 87.0 | - | 126.2 |
| A1.3: Aldo. Taller Fabricación Dígital | 0.64 | M | 2.8 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E1.3: Aldo. Emergencia | 0.02 | M | 0.1 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| A1.4: Aldo. Reserva | 0.00 | M | 0.0 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| E1.4: Aldo. Emergencia-Reserva | 0.00 | M | 0.0 | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 14.5 | 30.5 |
| DF1.3 | 10.53 | T | 16.0 | - | 73.0 | - | 105.9 |
| F1.1: Caja de Tomas 400V | 10.53 | T | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 18.5 | 23.2 | 26.8 |
| DF1.4 | 10.53 | T | 16.0 | - | 73.0 | - | 105.9 |
| F1.2: Caja de Tomas 400V | 10.53 | T | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 18.5 | 23.2 | 26.8 |
| DF1.5 | 7.02 | M | 32.0 | - | 87.0 | - | 126.2 |
| F1.3: T.C. - 230V - Suelo Despacho 1 | 3.51 | M | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| F1.4: T.C. - 230V - Pared Despacho 1 | 3.51 | M | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF1.6 | 7.02 | M | 32.0 | - | 87.0 | - | 126.2 |
| F1.5: T.C. - 230V - Suelo Despacho 2 | 3.51 | M | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| F1.6: T.C. - 230V - Pared Despacho 2 | 3.51 | M | 16.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| DF1.6 | 1.76 | M | 8.0 | - | 87.0 | - | 126.2 |
| F1.7: Ventilación Taller | 1.76 | M | 8.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |
| F1.8: Reserva | 0.00 | M | 0.0 | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 21.0 | 23.2 | 30.5 |

Cortocircuito

| Esquemas | Tipo | Protecciones | Icu (kA) | Ics (kA) | Icc máx mín (kA) | Tcable CC máx CC mín (s) | Tp CC máx CC mín (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1: Cuadro Fabricación Dçigital | T | EN60898 6kA Curva C In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.4 1.7 | 0.44 1.81 | 0.10 0.10 |
| DA1.1 | M | - | - | - | 1.7 1.7 | 1.81 1.85 | - - |
| A1.1: Aldo. Despacho 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.5 | < 0.1 0.32 | - 0.10 |
| E1.1: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.6 | < 0.1 0.27 | - 0.10 |
| A1.2: Aldo. Despacho 2 (Fab. Dígital) | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.7 | < 0.1 0.18 | - 0.10 |
| E1.2: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.8 | < 0.1 0.13 | - 0.10 |
| DA1.2 | M | - | - | - | 1.7 1.7 | 1.81 1.85 | - - |
| A1.3: Aldo. Taller Fabricación Dígital | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.4 | < 0.1 0.56 | - 0.10 |
| E1.3: Aldo. Emergencia | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.5 | < 0.1 0.32 | - 0.10 |
| A1.4: Aldo. Reserva | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 1.6 | < 0.1 0.30 | - 0.10 |
| E1.4: Aldo. Emergencia-Reserva | M | EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 1.6 | < 0.1 0.25 | - 0.10 |
| DF1.3 | T | - | - | - | 3.4 1.7 | 0.45 1.85 | - - |
| F1.1: Caja de Tomas 400V | T | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.4 0.4 | < 0.1 0.43 | - 0.10 |
| DF1.4 | T | - | - | - | 3.4 1.7 | 0.45 1.85 | - - |
| F1.2: Caja de Tomas 400V | T | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 3.4 0.5 | < 0.1 0.29 | - 0.10 |
| DF1.5 | M | - | - | - | 1.7 1.7 | 1.81 1.85 | - - |
| F1.3: T.C. - 230V - Suelo Despacho 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.5 | < 0.1 0.29 | - 0.10 |
| F1.4: T.C. - 230V - Pared Despacho 1 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.5 | < 0.1 0.37 | - 0.10 |
| DF1.6 | M | - | - | - | 1.7 1.7 | 1.81 1.85 | - - |
| F1.5: T.C. - 230V - Suelo Despacho 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.8 | < 0.1 0.13 | - 0.10 |
| F1.6: T.C. - 230V - Pared Despacho 2 | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.7 | < 0.1 0.16 | - 0.10 |
| DF1.6 | M | - | - | - | 1.7 1.7 | 1.81 1.85 | - - |
| F1.7: Ventilación Taller | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 0.5 | < 0.1 0.37 | - 0.10 |
| F1.8: Reserva | M | EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 | 6.0 | 6.0 | 1.7 1.6 | < 0.1 0.15 | - 0.10 |

Sobretensiones

Se relacionan a continuación las protecciones de sistema interno, tanto en cuadros principales como secundarios, frente a las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución:

| Esquemas | Sobretensiones |
| --- | --- |
| CG: Cuadro General | Limitador de sobretensiones Familia EN61643-11 tipo I (Clase B) Int. imp./máx.:100 kA Nivel de protección:4 kV |
| C1: Cuadro Fabricación Dçigital | Limitador de sobretensiones Familia EN61643-11 tipo I (Clase B) Int. imp./máx.:100 kA Nivel de protección:4 kV |

REGULACIÓN DE LAS PROTECCIONES

Las siguientes protecciones tendrán que ser reguladas a las posiciones indicadas a continuación para cumplir las condiciones de sobrecarga y cortocircuito ya establecidas:

| Esquemas | Tipo | Protecciones | Regulaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CG: Cuadro General | T | M-G Compact NS250N - TM.xD In: 200 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) | Ir = 1 x In Iccr = 10 x In |

siendo:

Ir = intensidad regulada de disparo en sobrecarga.

Iccr = intensidad regulada de disparo en cortocircuito.