Índice

1. PROCEDIMIENTO DE Verificación	2

1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impacto (Ne)	2

1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na)	3

1.3. Verificación	3

2. Nivel de protección	4

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN	4

# PROCEDIMIENTO DE Verificación

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impacto (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.

Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de protección.

## Cálculo de la frecuencia esperada de impacto (Ne)

Siendo

Ng: Densidad de impacto sobre el terreno (impacto/año,km²), obtenida según la siguiente figura:

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.

C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la siguiente tabla:

| Situación del edificio | C1 |
| --- | --- |
| Próximo a otros edificios o árboles de las misma altura o más altos | 0,5 |
| Rodeado de edificios más bajos | 0,75 |
| Aislado | 1 |
| Aislado sobre una colina o promontorio | 2 |

Los valores obtenidos son los siguientes:

Ng (Santa Cruz de Tenerife) = 1,00 impactos/año,km²

Ae = 5.860 m²

C1 (Próximo a otro edifcios) = 0,50

Ne = 0,00293 impactos/año

## Cálculo del riesgo admisible (Na)

Siendo

- C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.

- C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.

- C4: Coeficiente en función del uso del edificio.

- C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio.

C2 (estructura metálica/cubierta metálica) = 0,50

C3 (otros contenidos) = 1,00

C4 (resto de edificios) = 1,00

C5 (resto de edificios) = 1,00

Na = 0,01100 impactos/año

## Verificación

Altura del edificio = 9,00 m ≤ 43,0 m

Ne = 0,00293 < Na = 0,01100 impacto/año

# Nivel de protección

|  | Nivel de protección |
| --- | --- |
| E ≥ 0,98 | 1 |
| 0,95 ≤ E < 0,98 | 2 |
| 0,80 ≤ E < 0,95 | 3 |
| 0 ≤ E < 0,80 | 4 |

# DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

NO ES NECESARIO LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO